Недостатком жидкостных измерителей является небольшое изменение объема рабочей жидкости при измерении температуры, что требует применения ампул со значительным объемом жидкостей. Датчики манометрического типа обладают большой инерционностью и потому могут употребляться только при регулировании процессов с медленно изменяющимися температурами.

По принципу действия к жидкостным измерителям температуры тесно примыкают датчики с твердым наполнителем замкнутой системы, в качестве которого используются различные смеси, например 20 % воска и 80 % красномедной пыли (в регуляторах фирмы «Вол Тэн»).

Что собой представляют парожидкостные измерители?

В парожидкостных измерителях (см. рис. 17) объем ампулы, капиллярной трубки и сильфона частично заполняют жидкостью, кипящей при измеряемой температуре. Объем над поверхностью жидкости занимают насыщенные пары, давление которых зависит от температуры среды.

Выбирая жидкость для заполнения ампул, следует стремиться получить наибольшую крутизну кривой, показывающей зависимость давления насыщенных паров жидкости от температуры в области ее измерения при относительно небольшом   давлении (не более 10 МПа). В качестве наполнителей применяют однородные жидкости и смеси, компоненты которых не вступают между собой в химическую реакцию.

Для измерения температуры в диапазоне 400—500°С в качестве наполнителя может быть применена ртуть, температура кипения которой при атмосферном давлении равна 357 °С. Следует только тщательно следить за тем, чтобы ртуть была химически и механически чистой. Все детали измерителя должны быть изготовлены из стали. Использование сплавов меди недопустимо.

В каких случаях применяют разделительные сосуды в парожидкостных измерителях?

В случае изготовления измерителей давления паров ртути из медных сплавов система должна быть снабжена разделительным сосудом, часть которого и измеритель давления заполняют инертной разделительной жидкостью. В качестве разделительных жидкостей применяют смеси, в %: первый состав — химически чистый глицерин 80, этиловый спирт 16, вода 4;   второй состав — гликоль 95, этиловый спирт 5.

Ампула измерителя (по сравнению с остальной его частью) в условиях эксплуатации находится в области более высоких температур. Поэтому ее конструкция должна быть такой, чтобы пары жидкости находились только в ампуле, а вся остальная система была заполнена жидкостью. Нельзя допускать попадания пара в капилляр, так как он там будет конденсироваться, что приведет к нарушению действия прибора.

В замкнутой системе при любой температуре должен быть паровой объем. Для этого термосистему, из которой предварительно удален воздух, при зарядке сначала заполняют жидкостью, а затем часть жидкости сливают. Чтобы при этом сохранить образующийся паровой объем, капилляр пропускают внутрь термобаллона  (см. рис. 17,6).

# Таблица 4

| Рабочая жидкость | Точка кипения, °С | Пределы измерений, °С | Шкала |
| --- | --- | --- | --- |
| Хлористый метил Хлористый этил Ацетон | —24,1 13,1 56,6 | От 0 до 125 » 20 до 120 50 до 200 | Неравномерная Расширяющаяся к верхнему пределу Неравномерная |

Примечание. Возможная длина капилляра до 60 м.

Длина капилляра ограничивается допустимым значением запаздывания и обычно лежит в пределах 5 м.

Какие наполнители используют в датчиках температуры?

Данные о наполнителях, которые используются в судовых регуляторах, приведены в табл. 4, а кривые зависимости давления насыщенного пара от температуры для некоторых наполнителей — на рис. 17,г, где 1 — хлористый этил; 2— этиловый эфир; 3— ацетон;            4— вода;  5— октан;  6— даутермит.

В парожидкостных приборах ампулу заполняют низкокипящей жидкостью  (хлор метил, ацетон и др.) и ее парами, а капилляр и манометр — смесью глицерина с водой или спиртом. Инерционность таких приборов несколько меньше, чем жидкостных.

Каковы особенности газового измерителя температуры?

Газовый измеритель температуры (см. рис. 17,а) имеет такую же конструкцию, как и другие чувствительные элементы манометрического типа. Заполнителем в нем является газ, обычно чистый азот, пригодный для измерения температуры от 50 до 500°С и безвредный для обслуживающего персонала. Недостатком газовых датчиков является то, что на точность их действия заметно влияет изменение температуры окружающей среды. Для снижения этого явления объем капилляра и объем над сильфоном необходимо уменьшить.

Как используются измерители манометрического типа в термореле?

Примером могут служить термореле типа ТДД и ТРДК. Термореле (рис. 18) представляет собой элементный выключатель. Когда текущее значение контролируемой температуры достигает верхнего предела, контакты термостата размыкаются, разрывая цепь питания исполнительного органа. При достижении нижнего значения, наоборот, происходит замыкание кон тактов.

По такой схеме действует реле температуры  марки ТДД двух диапазонного дистанционного типа. Реле включает в себя термочувствительную систему / и исполнительный механизм с электрическими контактами 2. Устройство и действие термореле типа ТРД аналогичны рассмотренным типа ТДД.

Каков диапазон настройки термореле?

Для судовых установок промышленностью выпускаются реле температуры следующих модификаций: ТРДК-3 с диапазоном настройки 25—30°С; ТР-2А-06ТМ с диапазоном настройки 60—160°С. Реле сконструированы для работы в условиях, характеризующихся определенной температурой, относительной влажностью, креном, давлением окружающей среды.

Как устроен и действует манометрический термометр с электрическим выходом?

Газовые манометрические термометры с электрическим выходным сигналом (рис. 19, а) предназначены для непрерывного измерения температуры газов, пара и жидкостей и преобразования измеряемой температуры и пропорциональный сигнал. Принцип действия основан на зависимости давления (объема) заполнителя термосистемы от температуры измеряемой среды.

Основными узлами прибора являются манометрическая термосистема, передаточный механизм и механоэлектрический преобразователь, действие которого основано на силовой компенсации.

Манометрическая термосистема термометров состоит из термобаллона / (рис. 19, б), дистанционного капилляра 2 и манометрической пружины 4. Изменение температуры воспринимается манометрической пружиной, которая, раскручиваясь через звено 5 и сектор 6, приводит в движение стрелку 3. На оси сектора закреплен рычаг 7, к которому крепится пружина 8. Второй конец пружины впаян в рычаг движка 9 преобразователя 10. Пружина, растягиваясь, передает усилие на свободный конец движка преобразователя. Перемещение движка изменяет параметры преобразователя, в результате чего на выходе его появляется сигнал постоянного тока.

6. Термопары и термометры сопротивления

Как действует термопара?

Термопара  (термоэлемент)— это устройство, содержащее спай двух различных металлов или полупроводников, на свободных концах которых возникает ЭДС постоянного тока. Последняя зависит от разности температур спая и свободных концов. Теоретически термопару образует любая комбинация двух электропроводящих материалов. Для различных пар термо-ЭДС различна и зависит от физического состояния материалов (наличие примесей, механических напряжений, повреждений кристаллической решетки).

Какие термопары применяют на практике?

Для измерения температур применяют термопары, которые имеют высокую термо-ЭДС, линейную зависимость термо-ЭДС от разности температур концов, высокую температуру плавления, высокую устойчивость против окисления и изменения структуры, стабильность термо-ЭДС в течение длительного времени, совместимость материалов.

Что необходимо учитывать при выборе защитной арматуры?

Наряду с правильным выбором термопар очень важно правильно выбрать защитную арматуру. Она должна противостоять вредным влияниям на термопару — температурным напряжениям, вибрации, коррозии и эрозии.

Механические напряжения вызываются собственным весом (при большой длине термопары), отложениями пыли, сажи и т. п., колебаниями из-за пульсации потока и др. Типичным примером является разрушение датчиков с термопарами в газовых трактах средне- и высокооборотных дизелей вследствие колебаний газового потока с большой частотой. Защитой от такого разрушения являются достаточная толщина стенок и определенная форма датчика, а также изготовление его арматуры из термостойкого материала. Коррозия под воздействием кислотных и щелочных растворов, шлаков, уходящих газов с содержанием серы, а также эрозия из-за наличия твердых частиц в потоке могут значительно сократить срок службы датчика.

Термопару, уложенную в оксидную изолирующую массу, помещают в защитную трубку, обычно из нержавеющей стали, без зазоров. Такие свойства термопар, как гибкость и высокое сопротивление растяжению при их возможности принимать различную форму в кожухе, позволяют измерить температуру и в труднодоступных местах. Защитная трубка может быть припаяна твердым припоем к той или иной детали.

Что необходимо сделать, чтобы температура свободных концов термопары поддерживалась постоянно?

Для этого свободные концы можно поместить в термостат. Но в судовой практике более удобен другой способ: в схему измерения включается резистор, сопротивление которого изменяется с изменением температуры. В результате при появлении дополнительного напряжения компенсируется также и падение напряжения, чем и устраняется влияние температуры в месте сравнения (в ограниченном диапазоне, например 0—50°С). Уравнительные провода между термопарой и местом сравнения должны иметь такие же термоэлектрические свойства, что и сама термопара. Измерительный прибор подсоединяется медными проводами. Из-за малых мощностей для непосредственного измерения следует применять приборы с поворотной катушкой.

Каковы параметры термопар? Срок службы термопар 1000— 1200 ч, в то время как другие элементы регуляторов работают по несколько лет и более. Это приводит к необходимости делать термопары взаимозаменяемыми. Стандартные обозначения термопар:

Платинородий — платина = ПП;  Хромель — алюмель =  ХА;    Хромель—копель = ХК;                        Железо — копель=  ЖК;  Медь — копель= МК

Термопары ПП используют для длительного измерения температур до 1300°С, термопары ХА, ХК и ЖК для измерения температур до 600°С и термопары МК до 300°С. Диаметры электродов: ПП=0,5 мм; ХА, ХК, МК=0,5— 1,5; 3 мм.

Термоэлектроды в рабочем конце соединены сваркой, пайкой, иногда просто скручены.

Как устанавливают температурные датчики?

Термопары могут быть медленно действующие (рис. 20) или быстро действующие (рис. 21). Медленно действующую (инерционную) термопару используют для измерения температуры внутри материала, а быстро действующую — для измерения температуры на поверхности материала.

Отверстия для конических корпусов датчиков сверлят диаметром, который меньше на 0,1 мм диаметра конуса датчика. Отверстия развертывают конической разверткой таким образом, чтобы головка конического корпуса датчика возвышалась над поверхностью на 2,5—2,8 мм, когда корпус слегка запрессован в отверстии. Затем конический корпус забивают молотком через медную проставку.

Термокоаксиальные кабели толщиной 1 мм помещены внутри трубки диаметром 6 мм, что предотвращает тонкие концы термопроводов от повреждений и тряски. Перед вводом в соединительную коробку термокоаксиальные кабели закручивают спиралью для удобного выполнения соединений.

В конечной части вблизи соединителя используют медные провода, так как они более гибкие, чем провода «поверхностной» термопары.

Как проверяют температурные датчики?

Температурные датчики должны быть проверены, прежде чем они будут припаяны к соединителям или другим деталям. Необходимо определить полярность термопроводов.

Наиболее точный метод определения полярности проводов — это нагрев датчика и подсоединение его к микро вольтметру. Метод показывает правильность полярности проводов и работу термодатчика.

В чем состоит принцип работы преобразователей сопротивления, называемых терморезисторами?

Терморезистор — это полупроводниковый прибор (его изготавливают из полупроводниковых материалов с большим отрицательным температурным коэффициентом), в котором используется зависимость электрического сопротивления полупроводников от температуры.

Изменение сопротивления Rт полупроводника при изменении температуры характеризуется зависимостью:

Rт= Аехр (В/Т).

Где:  А — постоянная, зависящая от физических свойств полупроводника, размеров и формы терморезистора; В — постоянная, зависящая от физических свойств полупроводника; Т — температура терморезистора, °С.  Температурный коэффициент  α  полупроводникового терморезистора  отрицательный.

Он достигает значений от —2,5 до 4% °С, что в 6—10 раз больше температурного коэффициента металлов, и зависит от температуры:                   α = В/Т2.

Как устроены терморезисторы?

На рис. 22 показано устройство терморезисторов серий ММТ и КМТ.   Терморезисторы   типов ММТ-1 и КМТ-1 (рис. 22, а) представляют собой полупроводниковый стержень /, покрытый эмалевой краской, с контактными колпачками 2 и выводами 3. Эти выводы терморезисторов могут быть использованы только в сухих помещениях. Терморезисторы типов ММТ-4 и КМТ-4 (рис. 22, б) смонтированы в металлический корпус 6 и герметизированы. Они могут быть применены в условиях любой влажности и любой среды, не являющейся агрессивной по отношению к корпусу. Герметизация осуществляется стеклом 8 и оловом 9. Стержень 5 в терморезисторе типа ММТ-4 обернут металлической фольгой 4. Токоотвод 7 выполнен из никелевой проволоки. Эти терморезисторы выпускаются на номинальные значения сопротивления от 1 до 200 кОм (при 20 °С) и могут быть использованы для работы в диапазоне температур от —100 до 129°С.

На каком свойстве материалов основано действие термометров сопротивления?

Действие термометров сопротивления основано на свойстве проводников менять электрическое сопротивление при изменении температуры. В качестве материала для изготовления термометров сопротивления используют только чистые металлы: платину в виде тонкой проволоки диаметром 0,05— 0,07 мм для измерения температур до 630°С и медь, никель или железо в виде проволоки диаметром 0,1 мм для измерения температур 100—150 °С.

Какие способы намотки применяют для терморезисторов сопротивлений?

Существуют следующие способы намотки материала термометров сопротивления:

на стеклянную пластинку в целях сохранности элемента, имеющего остроугольные вырезы по бокам, расстояние между зубцами которых равно 0,5—1 мм;

на стеклянную трубку в целях сохранности элемента его заключают в тонкостенную пружинящую металлическую трубку с асбестовыми подушками;  на слюдяную или фарфоровую крестовину.

Наиболее широко применяют платину и медь.

В каких приборах используют термометры сопротивления?

Термометры сопротивления используют в приборах контроля и автоматического регулирования температуры. В них, кроме чувствительного элемента, есть источник тока и измерительный мост. Схема  уравновешенного  моста постоянного тока показана на рис. 23.

Перемещая движок реостата Rз, приводят мост в уравновешенное состояние, при котором гальванометр G фиксирует отсутствие тока в диагонали моста (Iт=0).  Rs=const.

Таким образом, на равнозначных режимах величина Rs пропорциональна измеряемому сопротивлению Ri, зависящему от температуры. Уравновешивания моста может быть осуществлено автоматически. Для этого сопротивление резистора меняется под воздействием стрелки нуль гальванометра G.

Наряду с уравновешенными измерительными мостами применяются и неуравновешенные, характеризующиеся большей надежностью, но меньшей точностью из-за влияний колебаний напряжения источника.

Что собой представляет термометр сопротивления типа ТСП-972?

Термометр сопротивления платиновый типа ТСП-972 (рис. 24) предназначен для измерения температуры от —10 до +120°С при относительной влажности до 98%.

Принцип действия основан на свойстве платины изменять свое сопротивление в зависимости от температуры. Измерение сопротивления термометра фиксируется вторичным прибором, имеющим шкалу в градусах Цельсия. Термометр типа ТСП-972 состоит из термоэлемента / и головки 2. Чувствительный элемент термометра представляет собой спираль из платиновой проволоки марки Пл-2 диаметром 0,05 мм, помещенную в канал каркаса. Каналы каркаса заполнены порошком безводной окиси алюминия и залиты глазурью. Концы спирали припаяны серебром к выводам из сплава, состоящего из иридия и родия.

Головка термометра сопротивления состоит из корпуса и крышки 3, соединенных болтами. Конструкция защитной арматуры сварная.

Термометр виброустойчивый и ударопрочный

Глава третья

ДАТЧИКИ ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ, МОМЕНТА, ПЕРЕМЕЩЕНИЙ, УРОВНЯ

7. Датчики для измерения частоты вращения

Какие датчики применяют для измерения частоты вращения?

В главных и вспомогательных турбинах двигателя, турбогенераторах применяют разные по принципу действия и устройства регуляторы частоты вращения, что и обусловливает конструктивное разнообразие датчиков частоты вращения, устанавливаемых в судовых системах.

В качестве измерительных элементов в регуляторах получили распространение (вследствие конструктивной простоты) механические или центробежно-маятниковые датчики. Действие их основано на измерении центробежной силы вращающихся масс. На рис. 25 представлены принципиальные схемы типичных измерительных органов датчиков частоты вращения. Измерительный орган должен содержать следующие основные элементы: чувствительный элемент 3, задающее устройство / (за датчик)  и элемент сравнения 2 измеряемого и заданного регулируемых параметров.

Датчики, в которых измерительные элементы действуют по схеме, приведенной на рис. 25, а, широко распространены, так как их легко можно регулировать. Изменением натяжения пружины 2, устанавливают требуемую частоту вращения. Недостаток такой кинематической схемы — чрезмерная нагруженность осей грузов 3. Такие

чувствительные элементы применяют во всережимных регуляторах фирм «Вудвард», МАН и отечественных РН-30 и др.

На рис. 25, б изображена кинематическая схема чувствительного элемента, в котором пружина 2 действует непосредственно на грузы 3. В такой схеме изменять натяжение пружины затруднительно, поэтому регуляторы в данном случае выполняют однорежимными. По этой схеме выполнены регуляторы двигателей ДРЗО/50-3 и фирмы «Бурмейстер и Вайн».

На рис. 25, в приведена принципиальная кинематическая схема измерительного органа, в котором в качестве вращающихся масс используются шары 3. Их число колеблется от четырех до восьми. При такой компоновке пружину можно регулировать в широких пределах. Недостаток такой конструкции — между тарелками и шарами  возникают значительные силы трения.

Какие гидродинамические датчики частоты вращения применяют в судовой практике?

Для измерения частоты вращения применяют чувствительные гидродинамические элементы.

Схема действия одного из вариантов гидравлического датчика приведена на рис. 26, а. Одна шестерня / шестеренного насоса 2 соединена с валом механизма. Давление в цилиндре 3 и перемещение поршня пропорциональны частоте вращения вала. Датчик частоты вращения этого типа используется в регуляторе «Спидлок».

Кроме шестеренного насоса, для измерения частоты вращения применяют центробежные насосы 4 (импеллеры), которые преобразуют угловую скорость в давление (рис. 26, б). Центробежные насосы получили распространение в качестве измерительных элементов в системах ограничения и регулирования турбоагрегатов.

Что представляют собой тахогенераторы?

Тахо генератор — это электрический генератор, преобразующий частоту вращения в электрический сигнал.

При управлении машинами на расстоянии целесообразно, чтобы в чувствительном элементе осуществлялось преобразование измеряемой величины в напряжение. Это достигается с помощью миниатюрных электрических генераторов переменного тока 5, в которых ротором является постоянный магнит 7, установленный неподвижно на валу, а статором — стальные неподвижные полосы 6 (рис. 26, в).

Тахогенераторы   постоянного тока вместо обмоток возбуждения имеют постоянные магниты. В результате большого количества ламе лей коллектора и особых форм вырезов канавок вырабатывается постоянное напряжение с небольшими пульсациями, которое пропорционально частоте вращения. Преимущество датчиков постоянного тока—получение поляризованного напряжения, т. е. одновременно определяется и направление вращения; недостаток — сбои в работе коллектора. Однако современные тахогенераторы имеют срок службы до 10 тыс. ч. Применяются они для измерения частоты вращения до 1500 об/мин. Передача от вала должна быть без скольжения (шестеренчатая, цепная).

В тахо генераторах переменного тока это возможно только при наличии двух обмоток со сдвигом фаз 90°. Переменное напряжение должно быть выпрямлено в мостиковой схеме. Разность напряжений обоих гальванически разделенных контуров измеряется прибором с двумя поворотными катушками.

Напряжение на выводах тахогенератора зависит от количества подключенных показывающих приборов. Поэтому в корпусе тахогенератора устанавливается нагрузочный резистор, который можно включать, или выключать. Имеется также резистор для под настройки показаний.

Что представляет собой аналого-цифровой преобразователь частоты вращения?

В современных системах централизованного контроля угол поворота (частота вращения) преобразуется в цифровой код. В настоящее время разработано значительное количество преобразователей непрерывной величины (частоты вращения) в дискретный сигнал. Простейшим аналого-цифровым преобразователем, работающим по принципу счета, является датчик, основные части которого: диск из немагнитного материала с прорезями и трансформатор из двух половинок с обмотками. Если между двумя частями магнитопровода трансформатора находится прорезь диска, то магнитный поток, создаваемый  первичной обмоткой, не экранируется, и в выходной обмотке будет наводиться ЭДС. При этом формируется кодовый сигнал, равный 1. Когда диск перекрывает магнитопровод трансформатора, магнитный поток ослабляется, и на выходе наблюдается минимальная электродвижущая сила (ЭДС), соответствующая коду «О». Подсчитывая импульсы, за единицу времени можно указать точно частоту вращения.

С вращающейся деталью соединено кольцо из ферромагнитного материала, имеющее вырез. Вблизи кольца устанавливается головка датчика с катушкой (рис. 27,а,б). Благодаря вырезу магнитный поток Ф изменяется, вследствие чего в катушке датчика индуцируются импульсы напряжения. Частота импульсов равна частоте вращения детали. Амплитуда импульсов напряжения Va тем больше, чем меньше воздушный зазор между кольцом и датчиком и чем больше скорость

прохождения выреза мимо головки датчика. Конструкция импульсного датчика показана на рис. 28.

Вместо кольца с вырезом могут применяться шайбы с несколькими вырезами или кулачками, а также шестерни. Количество вырезов или кулачков выбирают в соответствии со значением измеряемой частоты вращения, чтобы со считывание импульсов было надежным, без «пропусков». Вырезы или кулачки располагают симметрично. Воздушный зазор принимают в диапазоне 0,3—0,8 мм.

Для определения направления вращения устанавливают два датчика таким образом, чтобы между фазами индуцируемых в них напряжений был сдвиг 90°.

Как действует импульсный датчик с колебательным контуром?

В магнитной головке датчика устанавливают колебательный контур, на обратную связь которого влияет магнитное прерываемое поле в воздушном зазоре. Когда в поле попадает предмет, обладающий электрической проводимостью, колебательный контур вырабатывает достаточную энергию для того, чтобы амплитуда колебаний уменьшилась до нуля. Падение напряжения, которое зависит от амплитуды колебаний, измеряется резистором. Период колебаний, вырабатываемых осциллятором  (oт 100 кГц до нескольких МГц), настолько мал, что можно измерить импульсы частотой до нескольких килогерц. Можно и измерять частоту вращения до нулевого значения.

Работа датчика не зависит от магнитных свойств  вращающейся детали. Можно использовать такие датчики и для измерения положения или угла.

Что представляет собой тахометр?

Тахометры позволяют определять частоту вращения (угловой скорости) вала. В зависимости от места их установки и способа применения тахометры подразделяют на стационарные, дистанционные и ручные. По принципу действия, различают магнитные, механические (центробежные), магнитно-индукционные, электрические и другие тахометры.

Рассмотрим магнитные тахометры типов ТМ и 8ТМ. Преобразование оборотов вала в угловое перемещение стрелки магнитно-индукционным измерительным узлом основано на взаимодействии магнитного поля вращающихся магнитов с индукционными токами, наведенными этим полем в чувствительном элементе.

При вращении вала тахометра 10 (рис. 29,а) через конические шестерни / и 9 получает вращение магнитный узел 2. Образуется вращающееся магнитное поле, которое индуцирует в чувствительном элементе 8 вихревые токи.

В результате взаимодействия магнитного поля вращающихся магнитов с индукционными токами чувствительного элемента возникает вращающий момент. Вращающему моменту чувствительного элемента 8 противодействует момент спиральной пружины 7, укрепленной на оси этого элемента. Так как момент спиральной пружины пропорционален углу ее закручивания, то угол поворота чувствительного элемента пропорционален частотам вращения магнитного узла и соответственно частотам вращения вала двигателя. На другом конце оси чувствительного элемента укреплена стрелка 5, показывающая по равномерной шкале 4 частоту вращения вала.

Для повышения устойчивости стрелки и получения отсчета показаний прибора применено демпфирование подвижной системы тахометра. При движении подвижной системы магнитный поток магнитов 6 наводит в алюминиевом диске демпфера 3 вихревые токи, в результате взаимодействия которых с магнитным потоком магнитов подвижная система получает тормозящий момент.

Тахометр типа 8ТМ отличается от тахометра типа ТМ тем, что у первого приводной валик расположен перпендикулярно циферблату. Элементы поз. /, 9 и 10 в принципиальной схеме на 8ТМ отсутствуют.

Что представляет собой механический тахометр типа ТМи?

Тахометр типа ТМи представляет собой комплект, состоящий из датчика-генератора трехфазного тока и магнитно-индукционного измерителя. Тахометр предназначен для дистанционного измерения частоты вращения диска двигателя.

Дистанционное измерение частоты вращения основано на принципе электрической дистанционной передачи вращения вала двигателя валу магнитно-индукционного измерительного узла измерителя и преобразования частоты вращения вала в угловые перемещения стрелки измерителя.

Электрическая дистанционная передача частоты вращения в тахометре основана на ее преобразовании датчиком-генератором в ЭДС с частотой, пропорциональной частоте вращения вала, и на свойстве системы трехфазных токов создавать магнитное поле.

Преобразование частоты вращения вала в угловое перемещение стрелки магнитно-индукционным    измерительным узлом основано на взаимодействии магнитного поля вращающихся постоянных магнитов с индукционными токами, наведенными этим полем в металлическом диске.

В результате этого взаимодействия возникает вращающий момент диска (связанного со стрелкой), уравновешиваемый пружиной. Момент пружины пропорционален углу его закручивания.

Тахометр работает следующим образом (рис. 29, б): в обмотке статора // датчика при вращении ротора 15 возбуждается трехфазовый ток с частотой, пропорциональной частоте вращения вала двигателя. Ток по трем проводам приводится к обмотке статора 12 синхронного серводвигателя.

Частота вращения магнитного поля статора измерителя пропорциональна частоте токов в обмотках фазы. Ротор двигателя измерителя вращается с частотой, синхронной вращению магнитного поля статора. На конце вала ротора двигателя укреплен магнитный узел 2 с шестью парами постоянных магнитов, между полюсами которых расположен чувствительный элемент 8. При вращении магнитного узла в чувствительном элементе индуцируются вихревые токи. В результате взаимодействия вихревых токов с магнитным полем магнитного узла создается вращающий момент чувствительного элемента.

Вращающему моменту чувствительного элемента противодействует спиральная пружина 7,- один конец которой укреплен на оси чувствительного элемента, другой — неподвижен. Так как момент спиральной пружины пропорционален углу ее закручивания, то угол поворота чувствительного элемента пропорционален частоте вращения магнитного узла, соответствует частоте вращения вала двигателя. На другом конце оси чувствительного элемента  укреплена стрелка 5, показывающая по равномерной шкале 4 измерителя частоту вращения вала двигателя.

Для повышения устойчивости стрелки и улучшения отсчета показаний прибора применено демпфирование подвижной системы измерителя. При движении подвижной системы магнитный поток магнита 6 наводит в алюминиевом диске 3 вихревые токи, которые взаимодействуют с магнитным полем магнитов, и в подвижной системе возникает тормозящий момент.

Ротор состоит из двух постоянных магнитов 13 и трех гистерезисных дисков 14, соединенных вместе. Взаимодействие ротора с магнитным полем статора определяется взаимодействием магнитных полей постоянных магнитов статора и гистерезисных дисков.

Что представляет собой тахометр типа К1803?

Тахометр К1803 — дистанционный, унифицированный, электронный, показывающей, аналоговый, с шкальным отсчетом, с выходным сигналом постоянного тока 0—10 В. Он имеет два класса точности:

1,0—при работе с реверсивным валом; 1,5—при работе с нереверсивным валом. Тахометр может быть использован для определения частоты вращения вала диаметром 30—1125 мм; диапазон измерения 0—4000 об/мин. Тахометр обеспечивает безотказную работу 5000 ч без непосредственного обслуживания и контроля. В промежутках между периодами допускается обслуживание с использованием одиночного комплекта запасных инструментов и приспособлений без демонтажа, расцентровки и последующего регулирования основного оборудования.

Составные части тахометра: первичный преобразователь, промежуточный преобразователь, показывающий прибор, счетчик частоты вращения.

На рис. 30 приведена схема установки первичных преобразователей 2 по отношению к ротору 1 тахометра.  Зазор а не должен превышать 0,3 мм.

Для каких целей применяют счетчики частоты вращения, как они устроены?

При комплексной автоматизации судов возрастает значение учета и регистрации числа часов работы судовых систем и механизмов. Современный метод такого учета основан на использовании электронно-механических счетчиков.

Из числа отечественных, наиболее совершенным является счетчик СВН-2К (рис. 31). Основной узел его—электронно-механический спусковой регулятор с механической колебательной системой. Она взаимодействует с электронной системой, поддерживающей автоколебания осциллятора. Структурно-функциональная схема счетчика состоит из следующих основных элементов: блока питания ВР, генератора импульсов ГИ, преобразователей напряжения П1 (напряжением 380 В) и П2 (27 В), задающего генератора Г, формирователя импульсов К., триггера Т, выходного каскада В, преобразователя (шагового двигателя Л1), редуктора Р, механизма отсчета МО, осциллятора Z.

Счетчик из взаимозаменяемых узлов скомпонован в одном корпусе. В блоке ВР находятся преобразователи напряжения источника питания в напряжение постоянного тока 12 В. В механизм счетчика МС входят генератор импульсов ГИ, стабилизатор питания С, задающий генератор, формирователь импульсов, делитель частоты, выходной каскад. Составные части генератора ГИ размещены на трех печатных платах. Задающий генератор, выполненный на транзисторах, обеспечивает стабильные по длительности импульсы. С симметричного триггера Т на выходной каскад В поступают импульсы длительностью 0,04 с периодом колебаний 0,4 с.

Шаговый двигатель М преобразует элементарный сигнал разнополярных импульсов от выходного каскада электронного реле во вращательное движение вала ротора, являющегося приводом механизма счетчика МС. Механизм состоит из шести цифровых барабанчиков, так что диапазон измерения до 99999,9 с. Показатели считывают через смотровое стекло.

8. Датчики для измерения усилий и крутящего момента

Какие типы датчиков используются для измерения усилий, крутящего момента и мощности?

В судовых условиях часто возникает задача определения усилий, крутящего момента на валу и мощности. Для этой цели используются приборы, называемые торсиометрами. В качестве измерителей  момента в них применяют фотоэлектрические, индуктивные и тензометрические датчики.

В чем заключается принцип действия фотоэлектрических датчиков?

Принцип действия фотоэлектрических датчиков основан на измерении интенсивности светового потока, идущего от источника (рис. 32) к фотоэлементу. Интенсивность пучка света, попадающего на приемник 3, зависит от угла скручивания вала и крутящего момента. Происходит это следующим образом: на валу / на расстоянии / насажаны два диска 2, отверстия 4 в которых совпадают, если вал не испытывает скручивания. В противном случае соосность отверстий нарушается, и поток света, идущий от лампы 5 к фотоэлементу 3, уменьшается. Вследствие чего изменяется сила тока на выходе фотоэлемента. Выходной сигнал с элемента 3 поступает в усилитель.

Что представляют собой тензодатчики?

Работа тензодатчика основана на свойстве металлической проволоки или фольги при растяжении или сжатии изменять свое электрическое сопротивление, он наклеивается на деталь машины и воспринимает ее деформацию. Отдельный тензодатчик измеряет растяжение только в одном направлении.

Для измерения четыре тензодатчика включаются по схеме моста таким образом, чтобы было сложение электрических сопротивлений.

Какие  тензорезисторы находят применение в настоящее время?

Для увеличения чувствительности тензорезисторов выбирают материалы с высоким коэффициентом тензочувствительности, большим удельным сопротивлением и малым поперечным сечением. Наиболее часто в тензорезисторах применяют константан. Он имеет незначительный температурный коэффициент сопротивления,   что уменьшает погрешность, вызванную колебаниями температуры. В тензорезисторах, изготовленных из константана, в широком диапазоне сохраняется линейная зависимость между относительной деформацией и изменением сопротивления. Для работы при повышенных температурах рекомендуется изготовлять тензорезисторы из нихрома.

Тензорезисторы могут быть выполнены из проволоки и фольги. Конструктивно проволочный тензорезистор (рис. 33) представляет собой решетку из проволоки диаметром 0,01—0,05 мм, уложенную зигзагообразно на длине S2 и ширине si    между двумя электроизоляционными подложками. К концам проволоки присоединены выводные концы. Электроизоляционные подложки выполняют из папиросной бумаги, лаковой пленки или цемента, скрепляемых между собой клеем, лаком или цементом. Зигзагообразную часть тензорезистора называют решеткой. Проволочные тензорезисторы выполняют сопротивлением 10—1WO Ом. Они имеют размеры 2—100 мм.

На чем основано действие датчиков крутящего момента и мощности?

Все способы измерения крутящего момента основаны на измерении вызываемой им упругой деформации. Угол скручивания у цилиндра зависит от крутящего момента М, модуля упругости G и полярного момента инерции 1р:

Треугольник деформации ABB' показан на рис. 34, где углы а, Р,у — элементы треугольника деформации; Д</—приращение стороны АВ длиной g. При длине измерения /= 12—25 мм угол скручивания у очень мал, поэтому надо учитывать, что функция sin 2 имеет максимумы при 45,

135, 225 и 315°. Если тензодатчики расположить на валу под этими углами к оси вала, то они будут испытывать максимально возможное растяжение, поэтому измерение будет наиболее эффективным.

Диаметр и материал вала, т. е. полярный момент инерции 1р и модуль упругости G, определяются требованиями классификационного общества. Следовательно, выбору подлежит только длина участка /, на котором выполняется измерение. Ошибки измерения определяются неточностями определения диаметра вала и длины измерительного участка, но, в первую очередь, неопределенностью значения модуля упругости. Если значения модуля упругости находятся в пределах от 8,1-Ю4 до 8,5-Ю4 МПа, то максимальная погрешность составляет  ±2,5 %   (при температуре 20° С).

Какие требования предъявляются к датчикам крутящего момента?

К датчикам предъявляют следующие требования: 1) область измерения должна соответствовать рабочему диапазону значений крутящего момента, 2) изменение частоты вращения не должно влиять на измерения, 3) должно быть исключено влияние дополнительных напряжений сжатия, изгиба и центробежных сил.

Как устанавливать тензодатчики на малой длине измерительного участка?

Тензодатчики соединяются в схему моста, точки питания и диагонали которого выведены через коллекторные кольца / с щетками (рис. 35). Расположение тензодатчиков 2 под углом 45° к оси вала практически компенсирует искажающее влияние изгиба, сжатия и температуры. Напряжение в диагонали моста 3 пропорционально крутящему моменту. Если одновременно измерять частоту вращения и ввести результаты обоих измерений в схему умножителя, то можно получить значения мощности на валу.

Как измерить крутящий момент на большой длине измерительного участка?

На концах участка вала длиной L устанавливают два тахогенератора переменного тока по возможности с одинаковыми зависимостями напряжения от частоты вращения. Передаточное отношение i  и число пар полюсов р также должны быть одинаковыми. Получают два напряжения, пропорциональные частоте вращения.

Угол между фазами этих напряжений φ пропорционален углу скручивания γ, а следовательно, и крутящему моменту.

С помощью уравнительного резистора оба напряжения приводятся к одинаковому значению u1= u2. Тогда при последовательном соединении (рис. 36, а) получают дифференциальное напряжение

Ио=2u  sin φ/2.

Для малых углов sin φ =φ, поэтому мо=мр (рис. 36, б). Дифференциальное напряжение ид выражает  передаваемую  мощность.

Для измерения крутящего момента применяют схему, в которой индуктивная нагрузка L и резистор Ra включены последовательно (рис. 37).

Считая, что Ra очень мало по сравнению с индуктивным сопротивлением Wi, получаем La=UoRa/w. Напряжение  пропорционально передаваемой мощности, т. е. U=kMw, где k— коэффициент пропорциональности. Таким образом, напряжение Ua пропорционально крутящему моменту.

Как измерить крутящий момент при бесконтактном снятии сигналов?

Измерение крутящего момента при бесконтактном снятии сигналов с вала применяется в датчиках следующей конструкции. Две шестерни из ферромагнитного материала закрепляют на валу на расстоянии / друг от друга. В статорах находятся постоянные магниты с обмотками, полюсные башмаки которых имеют форму зубцов. Последовательно соединяя обмотки нескольких датчиков, установленных по периметру шестерен (см. рис. 30), получают суммирование напряжений, индуктируемых при вращении шестерен. Затем

суммарное напряжение преобразовывается в импульсы прямоугольной формы. Эти импульсы от обеих шестерен подаются в схему вычитания. В результате получаются прямоугольные импульсы, ширина которых пропорциональна фазовому углу, т. е. крутящему моменту. В схеме умножения вырабатывается напряжение, пропорциональное мощности.

Преимущество устройств   с большой длиной измерительного участка заключается в том, что влияние модуля упругости учитывается на большом участке.

Что представляет собой магнитно-эластичные датчики?

Принцип измерения основан на зависимости коэффициента проницаемости Хи ферромагнитного материала от механического напряжения. В направлении действия силы коэффициент проницаемости материала уменьшается, в перпендикулярном направлении немного увеличивается. При изменении

направления силы на противоположное происходит обратное явление. На рис. 38, а показано сечение магнитно-эластичного датчика по одной из пластин железа /. Между отверстиями 2, через которые проходят витки обмоток, в направлении действия силы F образуется разгруженная зона.

Магнитный поток в этой области почти не изменяется. Элемент датчика, состоящий из железных пластин, имеет то преимущество, что обмотки пронизываются магнитным потоком по всей своей длине, и выходное напряжение не зависит от неравномерного распределения нагрузки. Первичная / и вторичная 2 (рис. 38, б) обмотки выполнены таким образом, что при отсутствии действующих сил противоположно направленные магнитные поля компенсируют друг друга и на выходе получается нуль. При наличии сил магнитные линии изменяют свою форму, так как в горизонтальной области между отверстиями уменьшается относительная магнитопроницаемость. При наиболее высоких нагрузках поток, пересекающий вторичную обмотку, достигает почти 20 % общего потока. Напряжение V во вторичной обмотке пропорционально действующей силе. У границы же диапазона измерений линейность этой зависимости нарушается. Напряжение достигает таких значений, что показывающие приборы могут не иметь усилителей.

Принципиальная схема включения датчика  В приведена на рис. 38,6.

Как устроены индуктивные датчики крутящего момента?

В индуктивных датчиках изменение сопротивления катушек в зависимости от угла скручивания является выходным сигналом прибора.

На рис. 39 показана схема такого устройства. Вместе с валом / вращаются закрепленные на нем магнитопроводы 2, 5, 6. Индуктивные катушки 4 уложены в неподвижном сердечнике 3. Если вал не испытывает скручивания, то индуктивности l и La катушек, питающиеся переменным током, одинаковы. При передаче валом 1 крутящего момента зазоры между магнитопроводами 6 и 2 с одной стороны и магнитопроводами 6 и 5— с другой становятся неодинаковыми, вследствие чего появляется разность индуктивностей  l —La, что и является выходным сигналом.                                                                                                          9. Датчики для измерения перемещений

Для чего применяют потенциометрические преобразователи?

Потенциометрические преобразователи служат для преобразования углового или линейного перемещений в электрический сигнал. Наиболее часто применяют проволочные    Потенциометрические преобразователи с непрерывной намоткой. Преобразователь (рис. 40, а) имеет каркас /, выполненный из листового изоляционного материала. На каркас в один слой наматывается изолированный провод 5 из высокоомного материала. По очищенной от изоляции контактной дорожке обмотки перемещается движок 4, выполненный в виде упругой пластины или нескольких проволочек различной длины, сложенных вместе. Движок соединен щеткой 3 с токосъемным кольцом 2.

На рис. 40,6 показана схема простейшего    преобразователя. Входной величиной преобразователя является линейное или угловое перемещение движка относительно начала обмотки потенциометра.

Как действуют индуктивные датчики перемещения?

Магнитный поток катушки проходит через железный сердечник /, сердечник 3 и воздушный зазор 6. При перемещении сердечника изменяется воздушный зазор .6, а следовательно, и самоиндукция L катушки 2 (рис. 41).  Преимущество   индуктивных датчиков — они не изнашиваются и имеют большую чувствительность. Основной недостаток — пропорциональная зависимость между изменением индуктивности

ΔL и перемещением Δδ сохраняется только в определенных небольших пределах. В большинстве случаев применяют два индуктивных датчика с одним общим якорем. Датчики включены в мостовую цепь таким образом, что при увеличении самоиндукции одного датчика самоиндукция другого уменьшается (рис.42, а). Для измерения больших перемещений применяют цилиндрические реверсивные индуктивные преобразователи (рис. 42, б). Магнитопровод преобразователя 2 изготовлен в виде цилиндрической трубки, которая вместе с двумя крышками 4 является ярмом. Якорь 3 имеет цилиндрическую форму. Диск / из ферромагнитного материала предназначен для увеличения магнитной проводимости. По обе стороны от диска установлены две цилиндрические катушки 5.

Как устроены трансформаторные преобразователи?

Цилиндрический дифференциально-трансформаторный преобразователь (рис. 43) имеет три обмотки — первичную Wn и две вторичные wi=W2=su, которые установлены на общем изоляционном каркасе /.

Первичная обмотка, состоящая из двух последовательно включенных обмоток, уложена по всей длине преобразователя. Вторичные обмотки расположены одна в верхней, а другая в нижней части преобразователя и соединены между собой последовательно встречно. Такое расположение обмоток обеспечивает более равномерное распределение электромагнитного поля. Преобразователь имеет якорь 2 и магнитопровод 3 из листовой электротехнической стали. Обе детали имеют цилиндрическую форму.

В нейтральном положении якоря магнитные потоки, пронизывающие вторичные обмотки, равны. При этом выходное напряжение равно нулю. Перемещение якоря приводит к изменению магнитных потоков и наведению во вторичных обмотках трансформаторных ЭДС, не равных друг другу, а следовательно, к появлению выходного напряжения. С изменением направления перемещения якоря меняется фаза выходного напряжения на 180°.

Как действуют дифференциальные трансформаторные датчики?

Подвижной железный сердечник (рис. 44, а, б) влияет на индуктивную связь между переменным напряжением Ui, подаваемым на первичную обмотку, и напряжениями, индуктируемыми в двух последовательно соединенных вторичных обмотках. При этом вторичные обмотки соединены таким образом, что индуктируемые в них напряжения Uy и Us направлены в противоположные стороны. Когда сердечник или экран находится в нулевом положении (строго симметричном), то во вторичных обмотках напряжения Us и Us одинаковы по значению. При перемещении сердечника или экрана противоположно меняются амплитуды индуцируемых напряжений: одна амплитуда увеличивается, другая уменьшается. Выходное напряжение датчика (Us — Uз) пропорционально перемещению Δl.

Дифференциальные трансформаторные датчики могут применяться также для измерения угла поворота.

10. Датчики и приборы для измерения уровня жидкости

В каких емкостях на судне необходимо контролировать уровень жидкости?

Объектами измерения (контроля, сигнализации) уровня являются цистерны, танки, баки с топливом, водой и маслом, находящиеся под атмосферным давлением, и емкости под давлением при значительных температурах.

Какие датчики и приборы применяют для контроля за уровнем жидкости?

Для контроля за уровнем применяют водоуказательные стекла, устроенные в виде колонок, действующих по принципу сообщающихся сосудов.

Сниженные указатели уровня действуют по принципу измерения гидростатического давления столбов воды в конденсационном сосуде или в барабане котла с помощью V-образной трубки  (дифференциальный манометр), заполненной цветной жидкостью, плотность которой больше плотности воды. Такой указатель уровня может быть установлен на значительном расстоянии от котла, что позволяет обеспечить дистанционное наблюдение за уровнем.

Регуляторы различают по способу измерения уровня и усиления.

Для измерения уровня при меняют поплавковые, мембранные термогидравлические и другие преобразователи с электрическим выходным сигналом.

Какова область применения поплавковых датчиков уровня?

Поплавковый датчик уровня в условиях качки может давать ложные сигналы, поэтому его применение—системы сигнализации регуляторы прямого действия. Это связано с тем, что качество регуляторов уровня с чувствительными поплавковыми элементами (они бывают шарообразной или цилиндрической формы) невысоко из-за трения в сочленениях рычажной системы. Неточности в измерении уровня увеличиваются во время качки судна условиях вибрации.

На рис. 45, а показана схема поплавкового датчика уровня. Выходным сигналом являются перемещение рычага 6 и усилие Q, развиваемое на конце рычага. Величины 6 и Q пропорциональны уровню в емкости.

Место выхода рычага из емкости обычно уплотняют с помощью сильфона.

Как действуют мембранные датчики уровня и каковы их особенности?

Для измерения уровня часто используют мембранные датчики (рис. 45, б). С помощью мембраны 5 измеряется высота столба жидкости в трубах 3 и 4. В трубе 3 высота столба воды постоянная. Она зависит от среза трубы в конденсационном сосуде /. В трубе 4 согласно принципу сообщающихся сосудов устанавливается уровень, одинаковый с уровнем в барабане котла. Таким образом, мембрана 5 находится под действием разности столбов, пропорциональной изменению уровня в барабане 2. Эти измерители уровня сконструированы так, что примерно 80 % усилия, развиваемого мембраной, уравновешивается грузом 6, а оставшиеся 20 % — пружиной. Кроме того, что груз уравновешивает значительную часть усилия, он компенсирует изменение столбов жидкости при качке.

Если вертикальная ось конденсационного сосуда / совмещена с осью симметрии емкости, это уменьшает влияние качки. С помощью конденсационного сосуда можно измерять уровень в емкостях, содержащих жидкость и ее пары (в коллекторах котлов, деаэраторах). Сосуд устанавливают выше измеряемого уровня и не изолируют. Если температура окружающей среды такова, что поступающие в конденсационный сосуд пары не конденсируются, сосуд следует охлаждать. Для этой цели его обвивают змеевиком, по которому пропускают воду.

Мембранный измеритель уровня имеет высокую чувствительность (примерно 9,8 Па). Однако при установке необходимо учитывать инерцию присоединенных движущихся масс жидкости и груза и жидкостное трение в импульсных трубках. Несмотря на это, мембранные измерители уровня получили наиболее широкое распространение на судах отечественной постройки.

Перед вводом в действие котла импульсную систему чувствительного элемента, включая его корпус, заполняют холодной водой через пробку в конденсационном сосуде, чтобы под воздействием котельного давления мембрана не была порвана. Все импульсные трубки, сообщающие конденсационный сосуд с барабаном котла и корпусом чувствительного элемента, должны прокладываться с постоянным уклоном не менее 1:10, чтобы исключить застой пузырьков воздуха в трубах.

В емкостях с низким давлением, например в конденсаторах, постоянный уровень можно получить при помощи трубки 7 (рис. 45, в), помещенной внутри емкости выше уровня жидкости. Через трубку непрерывно протекает вода из внешнего источника. Расход воды должен быть небольшим, чтобы свести к минимуму динамическую составляющую давления на мембрану чувствительного элемента, нагруженную давлением столба жидкости в трубке.

Воду к трубке можно подвести из напорного конденсатного трубопровода.

Как действуют мембранные  датчики уровня с электрическим выходным сигналом?

Для измерения уровня на судах широко используются мембранные датчики, в которых линейное перемещение преобразуется в электрический сигнал. Рассмотрим пневмоэлектрический датчик уровня (рис. 46). Датчик имеет две мембранные коробки 2, состоящие из двух одинаковых мембран, соединенных по диаметру. Мембранные коробки сообщаются между собой с помощью капиллярной трубки 3. Под действием давления столба жидкости нижняя мембранная коробка сжимается, вследствие чего происходит выдавливание воздуха через капиллярную трубку в верхнюю мембранную коробку. Давление в этой коробке повышается, и она расширяется. Деформация мембранной коробки происходит до тех пор, пока давление воздуха не уравновесится силой упругости мембран.

К верхней мембранной коробке прикреплен якорь / дифференциального трансформаторного преобразователя. При деформации коробки якорь перемещается, поэтому выходное напряжение преобразователя будет определяться уровнем контролируемой жидкости.

Какие датчики уровня распространены на судах с автоматизированным управлением?

На суднах с автоматизированным управлением, особенно без постоянной вахты в машинном отделении, применяют автоматическое поддержание уровня во многих емкостях, например в расходных цистернах топлива. При этом обычно используют поплавковые реле. Большое распространение на судах иностранной постройки нашли поплавковые реле уровня фирм «Мобрей» и «Беста», а также типа CPM-2S.

Что представляет собой реле уровня фирм «Мобрей» и «Беста»?

Реле уровня «Мобрей» (рис. 47,а) состоит из следующих основных частей: /—поплавка, изготовленного из металла монель; 2 — магнита подвижного 4 и неподвижного 6 контактов. В корпусе 3 на керамическом основании 5 выполнен механизм переключения. Крышка 7 изготовлена из алюминиевого сплава.

Основным преимуществом данного реле является то, что поплавковая часть отделена от контактной. Эти части механически не связаны. Постоянные магниты в поплавковой и контактной частях находятся в кожухах из немагнитного материала. Магниты установлены так, что одинаковые полюсы находятся один против другого, и потому отталкиваются. В положении, показанном на рис. 47, а, поплавок находится    внизу, правый конец магнита 2 поднят, левый конец магнита в контактной части опущен,

и верхние контакты замкнуты. Когда шток поплавка проходит среднюю линию, подвижной контакт размыкает один неподвижный контакт и замыкает другой.

На рис. 47, б приведены схема и размерные характеристики реле «Мобрей», а в табл. 5 их значения. Уровень регулирования можно установить, размещая ограничители. При техническом обслуживании реле уровня необходимо осматривать и очищать. Для этого отключают подачу тока и изолируют концы, снимают выключатель в резервуаре или камере, удаляют осадок, отложения, а с магнита поплавка — нагоревшие металлические частицы.

На рис. 48, а приведены размерные характеристики реле уровня «Беста», аналогичного реле «Мобрей», в табл. 6—численные значения характеристик. На рис. 48, б показаны внешние виды двух модификаций реле.

Какое назначение поплавкового реле типа CPM-2S?

Датчик поплавково-магнитный с удлиненным ходом типа CPM-2S (рис. 49) служит для сигнализации уровня жидкостей, в том числе топлива и масла, в открытых и напорных резервуарах, а также в паровых котлах во взрывобезопасной атмосфере (относится к окружающей среде резервуара).

Датчик поплавково-магнитный CPM-2S состоит из следующих основных узлов: поплавка, контактного триггера, корпуса. Поплавок в виде плотного сосуда круглого сечения соединен шарнирно при помощи рычага с кронштейном, в котором установлены плотно постоянные магниты. Этот узел крепится при помощи оси в той части корпуса, которая находится внутри резервуара. Штифты, установленные в кронштейне, позволяют четырех ступенчато изменять ход поплавка.

Рычаг является сменным элементом. Удлиняя рычаг, увеличивают ход поплавка, сокращая, — уменьшают. Наружная часть корпуса представляет собой камеру, отделенную тонкой стенкой от резервуарной части. В камере находится в изоляционной колодке узел контактного триггера.

Что представляет собой уровнемер АТМ?

Уровнемер АТМ предназначен для дистанционного замера уровня в судовых танках. Принцип действия — гидростатический. Прибор можно использовать для следующих жидкостей: морской и пресной воды, дизельного и тяжелого топлива, смазочного масла.

Система АТМ состоит из двух объединенных блоков. Индикаторный блок включает в себя измерительный элемент, мембрану с механической защитой от избыточного давления; регулировку нулевой точки на лицевой панели прибора; шкалу, указывающую уровень, объем или массу. Блок управления состоит из блочного регулятора постоянного расхода воздуха, винта регулировки количества воздуха, продувочного вентиля и штуцера питания, индикации и контроля.

Уровнемер АТМ может работать в диапазоне рабочих давлений0,1—3,0 МПа  и                                                                           при погрешности измерения ± 1 % максимального уровня.

Для работы уровнемера требуется рабочий воздух в количестве 0,5 л\мин  при давлении  5,0 МПа

Как действует индуктивный поплавковый датчик уровня?

Схема датчика рассматриваемого типа показана на рис. 50. Датчик имеет поплавковую камеру 2, выполненную из немагнитной стали. Камера соединяется с резервуаром, уровень жидкости в котором контролируется. Снаружи поплавковой камеры расположены две катушки /, имеющие коническую форму. Внутри нее находится, сферический поплавок 3 из магнитной стали, который перемещается в зависимости от уровня жидкости в камере. Перемещение поплавка    приводит к изменению индуктивностей L\ и La катушек. Благодаря пружинным кольцам 4 поплавок не может выйти из зоны катушек. Коническая форма катушек позволяет получить линейный закон изменения их индуктивностей при перемещениях поплавка

. Рассмотренный датчик представляет собой реверсивный индуктивный преобразователь. Индуктивные поплавковые датчики нашли применение в автоматических системах измерения и поддержания уровня жидких хладагентов судовых холодильных установок. Диапазон измерения уровня жидкости равен 0,4 метра.

Что представляет собой поплавковое реле ПРУ-5М?

Принцип работы реле основан на получении сигнала небаланса моста переменного тока при изменении индуктивного сопротивления катушек

датчика, включенных в плечи моста преобразователя 4 (рис. 51). Индуктивное сопротивление катушек изменяется сферическим сердечником-поплавком 3, свободно перемещающимся вместе с уровнем жидкости в поплавковой камере датчика, которая может быть отключена от резервуара / с помощью клапана 2. Поплавковая камера по принципу сообщающихся сосудов соединяется с резервуаром /, в котором контролируется   уровень жидкости. Состояние контакта выходного реле зависит от положения уровня контролируемой жидкости.

Во всех случаях, когда контролируемая жидкость находится выше верхнего уровня срабатывания, выходное реле включено, если же жидкость опускается ниже нижнего уровня срабатывания, выходное реле выключено. Если уровень жидкости находится между верхним и нижним уровнями срабатывания, то выходное реле может быть включено или выключено. Это зависит от положения предшествующего уровня   контролируемой жидкости.

Периодически через 5 тыс. ч эксплуатации (или 2 раза в год) рекомендуется производить следующие работы: снаружи осматривать реле уровня; проверять сопротивление изоляции; заменять поплавок и прокладку в контр фланцах  (при необходимости);

чистить поплавковую камеру датчика; проверять состояние контактов выходного реле (при необходимости—зачищать),    деталей (качество поверхностей и зазоров), обеспечивающих  взрывобезопасность, отсутствие забоин и царапин на взрывозащитных поверхностях, заземление, крепление крышки, уплотнение ввода кабеля; зазоры между контактами колодки, выводами преобразователя 4 и усилителя 5.

Какие характеристики полупроводниковых реле типа ПРУ?

Наряду с механическими и электромеханическими реле в судовых установках применяют полупроводниковые и электронные реле.

Ряд полупроводниковых реле типа ПРУ используют в качестве сигнализаторов уровня, которые имеют следующие характеристики:

погрешность срабатывания + 15 мм, потребляемую мощность 5 Вт, массу 3—12 кг, температуру контролируемой среды —70—180 °С.

Как действует система индикации уровня СУМ-21?

Система индикации СУМ-21 предназначена для измерения уровня в

грузовых танках судна и емкостях на берегу, в которых могут быть помещены такие жидкости, как сырая нефть, нефтепродукты, вода и другие, радиолокационным методом. С помощью СУМ-21 данные показываются на стрелочном приборе и передаются на другие блоки. Систему можно устанавливать на палубе, поэтому ее техническое обслуживание не вызывает трудностей.

Система индикации   уровня СУМ-21 не должна иметь контакта с измеряемым веществом. Ультразвуковой метод дает ограниченную точность, потому что скорость звука меняется в зависимости от температуры среды и смеси газов в среде. Для оптического метода требуется прозрачная среда, что не всегда можно обеспечить. Радиолокационный метод не зависит от температуры, состава, давления среды. Отражение происходит на самой поверхности независимо от состава жидкости и плотности.

Из каких компонентов состоит система СУМ-21?

Система СУМ-21 состоит из 38 датчиков и центрального устройства. Датчики монтируются на фланце крышки танка и соединяются с центральным устройством кабелем. Каждый датчик подсоединен своим кабелем. Электроника датчиков собирается в заменяемых прочных кассетах. В датчике радиолокационный передатчик направляет луч на поверхность жидкости, от которой он отражается и улавливается системой. Расстояние измеряется методом частотно-модулированной непрерывной волны, который часто используется в радиолокаторе. Радиолокационный передатчик дает выходной сигнал с постоянной амплитудой, но переменной частотой.

В микроЭВМ вычисляется частное между двумя импульсными частотами. Далее оно пересчитывается на незаполненный объем танка,

и результат представляется цифрами и в аналоговом виде. Шкалы показывающего прибора имеют деление 1 м в диапазоне  0—30 м или 0,1 м в диапазоне 0—3 м. Максимальная погрешность составляет ±(5 +  H/2000) мм, где Н — расстояние антенна — поверхность жидкости, мм. Скорость измерения на стоянке 50 раз/мин, во время шторма на море она снижается.

Как используется свойство электропроводимости жидкости для измерения уровня?

Свойство электропроводимости жидкости используется только в сигнализаторах предельных значении уровня. Ограниченная область применения объясняется тем, что в судовых условиях трудно избежать загрязнения зонда, что значительно изменяет сопротивление между чувствительным элементом и стенкой резервуара.

Применяются ли емкостные датчики для измерения уровня?

Емкостные датчики нашли широкое распространение для измерения уровня жидкости в танках. Датчик может иметь один или два электрода, в последнем случае роль одного электрода играет стенка танка. Второй электрод должен быть изолирован от токопроводящей    жидкости. Принцип действия датчика основан на изменении емкости пластинчатого конденсатора в зависимости от расстояния (в данном случае уровня) между электродами.

Как действует схема измерения уровня, в которой используется свойство электропроводимости жидкости?

Для измерения уровня используется мостиковая схема (рис. 52). В генераторе частоты / вторичная обмотка трансформатора, разделенная на две симметричные части, образует одну ветвь моста.

Во второй ветви находится конденсатор Си измерительного зонда 3 и нормальный Сн конденсатор. Последний подбирается так, чтобы его емкость равнялась емкости конденсатора зонда,

В схему включен блок питания 2. По мере увеличения уровня в танке напряжение в диагонали моста будет возрастать пропорционально уровню. В случае, если уровень должен измеряться непрерывно, зонд располагают по всей высоте танка. Для сигнализации предельных значений зонды располагаются горизонтально на заданных уровнях. Напряжение датчика зависит от диэлектрических свойств материала, поэтому данный зонд следует применять только для одной жидкости. В танках, где сорт жидкости может меняться, для каждой жидкости предусматривают свой зонд.

Часто ли применяют датчики уровня с радиоактивными изотопами?

Датчики с радиоактивными изотопами (^-излучение) применяют редко, так как они дороги и при работе с ними необходимы средства защиты. Принцип действия датчиков основан на поглощении излучения в зависимости от толщины слоя.

Датчики с лотом (поплавком), имеющим моторный привод, дают очень точное измерение, но наличие многих подвижных частей может снизить эту точность.

Каковы параметры сигнализатора уровня жидких диэлектрических сред   типа СУС-16?

Параметры сигнализатора уровня типа СУС-10 следующие: температура контролируемой среды от —100 до +100°С при давлении 4 МПа; длина погружаемой части первичного преобразователя 0,1; 0,25; 0,6; 1,0; 1,6; 2,0 м;

потребляемая мощность не более 15 В-А; диэлектрическая проницаемость (относительная) контролируемой среды 2.

Глава четвертая                                                                                           СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО КОНТРОЛЯ

11. Назначение системы централизованного контроля «Шипка-М»

Что представляет собой система «Шипка-М»?

Система «Шипка-М» — это унифицированная система централизованного автоматического контроля технических средств судов. Предназначена она для установки на судах с различными типами главной энергетической установки.

Выпускается несколько модификаций системы.

Система удовлетворяет требованиям Правил классификации и постройки морских судов Регистра, предъявляемым к средствам и системам автоматизации, устанавливаемым на судах неограниченного района плавания со знаком автоматизации А1 и А2 в символе класса.

В каких условиях работает система?

Система надежно работает, обеспечивая выполнение всех режимов работы, при: температуре от 0 до +40°С для аппаратуры, размещенной в центральном посту управления; при —10 до +45°С для аппаратуры, размещенной в других помещениях судна;

относительной влажности 95 ± ±3 %, при температуре +40± ±2°С;

длительных наклонах до 45°С в любом направлении;

качке бортовой до 45° и килевой до 10° от вертикали с периодом 7—19 с;

длительных кренах  до 15° и дифферентах до 10°;

воздействии электрических и магнитных полей напряженностью в постоянном магнитном поле до 400 А/м, в переменном магнитном поле до 80 А/м с частотой 50 и 400 Гц;

смене однотипных субблоков, блоков, контейнеров и приборов;

отклонениях параметров питающей сети от номинальных значений в соответствии с табл. 8.

Система должна   сохранять свою работоспособность после того, как она находилась в среде при температуре до —50°С (предельная пониженная температура).

## Таблица 8

| Параметр | Длительное отклонение, |  |  | Кратковременное отклонение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % |  |  | Значение, % |  |  | Время, сек. |  |
| Напряжение сети, В | +6 -10 |  |  |  | +15 -30 |  |  | 1,5 |
|  | ±5 |  |  |  | ±10 |  |  | 5 |
| Частота сети, Гц | +30 |  |  |  | — |  |  | --- |
| Напряжение аккумуляторной батареи 24 В | —10 |  |  |  | --- |  |  | --- |

Система устойчива к воздействию на нее вибрационных нагрузок в диапазоне частот 5—60 Гц с ускорением 5 м/с2 и ударов ускорением 30 м/с2 при частоте 40—80 ударов в минуту.

Ресурс системы до заводского ремонта 25 тыс. ч, срок службы системы 20 лет. Среднее время обслуживания одной неисправности, замены отказавшего блока (субблока) и приведения системы в рабочее состояние не превышает 15 мин при наличии подготовленных запасных частей.

Какие операции реализуются системой?

Система во время работы выполняет следующие операции: сигнализацию  расшифровывающую  (обобщенная и адресная), измерение в цифровой форме, контроль температуры выпускных газов, регистрацию выбегов, контроль состояния вахтенного.

Какими основными техническими данными характеризуется система?

Система  «Шипка-М» имеет функции расшифровывающей аварийно-предупредительной световой и звуковой (критической и некритической) сигнализации в ЦПУ при отклонении от заданного значения параметров, контролируемой температуры выпускаемых газов, отсутствии вахтенного в ЦПУ, в течение 40 мин с выдачей соответствующих сигналов.

Система имеет следующие технические данные:

Число помещении (в том числе и МО), охватываемых обобщенной аварийно-предупредительной световой и звуковой сигнализацией .... до 14

Число каналов адресной сигнализации в ЦПУ и МО

по группам параметров и техническим средствам до……….. 20           Основная погрешность каналов сигнализации с аналоговыми датчиками без учета датчиков, % .... ±1,5

Цифровое измерение по вызову параметров:

число одновременно вызываемых параметров …………. . . до 4

период обновления информации, с ....……………………. до 2,5

основная погрешность (без учета датчиков), % . ………. ±1                                          Число регистрируемых фактов отклонения от установленного значения и возвращения в норму параметров                          ……………………………. до 168                                                                                   Питание системы:    однофазная сеть переменного тока:

напряжение, В .............. 220

частота, Гц ............... 400

12. Система централизованного контроля АЛСИ

Что представляет собой система АЛСИ-1?

Система аварийно-предупредительной сигнализации АЛСИ-1(ALSY-1) шведской фирмы «Юнгнер инструмент» была установлена на судах типа «Новомиргород», построенных по заказу  Союза в Финляндии.

Основная часть системы содержит датчики дискретного действия (с контактными устройствами).  Кроме того,  к системе АЛСИ-1 подключены датчики аналогового действия — термометры сопротивления, термопары, аналоговые датчики давления и пр. Аналоговая часть системы производит измерения текущих значений контролируемых параметров, а при достижении этими параметрами установленных предельных значений вырабатывает дискретные сигналы, которые поступают в основную часть системы сигнализации и производят такое же действие, что и сигналы от датчиков с контактными устройствами.

Система аварийно-предупредительной сигнализации АЛСИ-1 имеет в своем составе пишущую машинку «Кинцле», которая печатает выбеги всех контролируемых параметров. Записываются:

год, месяц, число, часы, минуты и условный номер контролируемого параметра. Если запись вызвана выбегом данного параметра за пределы рабочего диапазона, печатание производится красным цветом. Если же запись вызвана восстановлением нормального рабочего значения контролируемого параметра, она печатается черным цветом. В системе аварийно-предупредительной сигнализации АЛСИ-1 использованы интегральные   схемы   нескольких типов.

Каково назначение основного канала сигнализации?

Назначением основного канала сигнализации является: восприятие аварийно-предупредительного сигнала по контролируемому параметру непосредственно  от датчика дискретного действия или от соответствующего канала аналоговой приставки; «запоминание» аварийно-предупредительного   сигнала;

управление работой сигнальной лампы на пульте сигнализации в ЦПУ; выработка импульсов для группирования аварийно-предупредительных сигналов; выполнение подготовительных операций по регистрации выбегов контролируемых параметров.

Как конструктивно выполнены основные каналы сигнализации?

Конструктивно основные каналы сигнализации смонтированы на печатных электронных картах типа UAL (рис. 53). Каждая карта несет в себе 10 каналов сигнализации. Каждый канал состоит из трех транзисторов, шести логических элементов НЕ-И, резисторов, конденсаторов и диодов.

Одна интегральная схема содержит четыре логических элемента     НЕ-И, так что в каждом канале сигнализации используются «полторы» интегральной схемы. Кроме того, на карте UAL имеются два элемента НЕ-И, общие для всех десяти каналов карты (интегральная схема Q9). Итого на одной карте UAL установлено 16 интегральных схем.

Принципиальная схема одного основного канала сигнализации системы АЛСИ-1 приведена на рис. 53.

Для конкретности был взят первый канал карты UAL. Другие каналы отличаются иной нумерацией компонентов и выводов. На рис. 53 /—13 — номера входов и выходов интегральных схем; К. — кодовые номера параметров; N — номера выходных выводов.

Как работает канал при отсутствии неисправности?

При отсутствии неисправности контакт датчика D закрыт. Транзистор Т 1 открыт, а транзистор Т2 заперт. Нулевое напряжение с коллектора транзистора 77 поступает на входы 10 и 12 интегральной схемы Q2, вырабатывая на ее соответствующих выходах 8 ч II сигналы логические «I». Сигнал логическая «I» с выхода 11 интегральной схемы Q2 передается по двум каналам.

Как работает схема при появлении неисправности?

При появлении неисправности контакт датчика D открывается. После небольшой выдержки времени, в течение которой происходит разряд конденсатора С], транзистор Т] запирается. На его коллекторе появляется сигнал логическая «I», который поступает на входы 10 и 13 интегральной схемы Q2. Происходят следующие действия.

В определенный момент времени, когда на вывод К карты UAL подается сигнал логическая «/», оба входа 9 и 10 логического элемента НЕ-И получают единичные сигналы. Так, на выходе 8 этого элемента появляется сигнал логический «О», подаваемый на вход / интегральной схемы Q9. В результате вырабатывается командный импульс на включение пишущей машинки, регистрирующей появление неисправности.

Каковы особенности системы АЛСИ-8?

Система АЛСИ-8 состоит из модулей, каждый из которых имеет по восемь каналов. Каждый канал, в свою очередь, состоит из отдельной электронной карты. Все карты устанавливаются в кассеты.

Особенности системы: возможность показания температур и давлений на индикаторе; расчет изменения в течение длительного периода и формирование сигнала перед тем, как произойдет существенное отклонение перфорирование величины измерения на телетайпной ленте для передачи информации на берег.

Как регистрируются выбеги параметров?

В системе АЛСИ-1 предусмотрены контуры регистрации выбегов параметров. Выходы этих контуров подаются на пишущую машинку, которая и регистрирует их на бумажной ленте. Записываются: год, месяц, число, время (часы и минуты) и условный номер параметра, по которому достигнуто установленное предельное значение. Печатание происходит в двух случаях: при выходе параметра за пределы рабочего диапазона — красным цветом; при возвращении параметра в пределы рабочего диапазона — черным.

В качестве пишущей машинки используется цифровая пишущая машинка «Кинцле». Последняя, кроме системы аварийно-предупредительной сигнализации АЛСИ-1, применяется также и в других автоматических системах, установленных на судах: в даталоггерах «Дата цент» в реверсографах фирмы «Хонейвелл» на судах типов «Дмитрий Овцын» и «Алиот». Пишущая машинка «Кинцле» широко распространена на наших судах.

Что представляет собой пишущая машинка «Кинцле»?

Пишущая машинка «Кинцле» состоит из следующих основных частей:

электрического двигателя, предназначенного для привода всех движущихся частей машинки. Движение от двигателя передается через муфту и редуктор. Частота вращения двигателя автоматически регулируется регулятором

цифровых дисков, на которых выгравированы печатаемые знаки. В стандартном исполнении – это десять цифр (от 0 до 9). Однако по специальному заказу вместо цифр могут быть выгравированы буквы или различные знаки (плюс, минус, звездочка и т.д.);

главной кулачной шайбой,  которая передает движение цифровым дискам через систему рычагов и тяг;

запирающих магнитов, по одному магниту для каждого цифрового диска. При подаче питания на запирающий магнит дальнейшее проворачивание данного цифрового диска блокируется. Тем самым осуществляется «набор» того сочетания печатаемых знаков, которое должно быть отпечатано на бумажной ленте;

валика машинки, к которому роликами прижата бумажная  лента для отпечатывания данных. Печатается одновременно вся строка, для чего все цифровые диски кратковременно прижимаются к валику.

После печатания валик тотчас поворачивается на один (4,25 мм) или на два интервала (8,5 мм) в зависимости от установки;

Механизма подачи красящей ленты. Этот механизм аналогичен механизму обычной пишущей машинки. На судах используется двухцветная красящая лента (черно-красная), в связи, с чем машинки «Кинцле» оборудуются также механизмом изменения цвета ленты;

Шагового переключателя с контактными кольцами, выполненными на печатной плате.

Как осуществляется управление машинкой «Кинцле»?

Контуры управления пишущей машинкой «Кинцле» в системе АЛСИ-1 собраны на трех электронных печатных картах.

Функции контуров управления ее заключаются:

в обегании контролируемых точек с выявлением их состояния, имеется или отсутствует неисправность в каждой из т

очек. По окончании одного цикла обегания тотчас начинается следующий цикл и так далее в течение всего времени работы системы сигнализации;

в сравнении результатов данного цикла обегания с предшествующим циклом. Тем самым выявляются изменение различных контролируемых параметров, появление или исчезновение неисправностей;

при появлении и исчезновении неисправностей   вырабатывается командный импульс на печатание, подаваемый на машинку «Кинцле». Одновременно подается импульс, определяющий цвет записи. При появлении неисправности запись ведется красным цветом, а при исчезновении — черным;

в формировании ответа на опросные импульсы машинки «Кинцле» в процессе печатания. Ответ вырабатывается в виде кода, изображающего трехзначный номер контролируемых точек, где возникла или исчезла неисправность.

Как происходит обегание контролируемых точек?

Осциллятор вырабатывает периодические импульсы. Эти импульсы поступают на вход цепочки, состоящей из трех декадных счетчиков: единиц, десяток и сотен. Результаты счета импульсов выдаются счетчиками в бинарно-десятичном коде. Далее следует преобразование в десятичный код, и полученная цепочка обегающих импульсов подается в строгой последовательности на каждый из основных каналов сигнализации. При подаче обегающего импульса определяется состояние канала: имеется или отсутствует неисправность. Результаты этого опроса поступают для дальнейшей обработки. Продолжительность одного цикла работы элементов ДА-НЕТ интегральной схемы равна продолжительности четырех импульсов.

Та б л и ца 9.

| Неисправность | Причины | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| Приборы не реагируют, и сигнальные лампы не включаются при вращении переключателей | Дефект в цепи питания | Проверить все входящие напряжения. Контроль эталонного напряжения +5 В имеется, поэтому эти напряжения отсутствуют в UAL (см. рис. 53) |
| Приборы не реагируют, но сигнальные лампы включаются | Дефект в цепи питания (отсутствует напряжение 15 В) Дефект в кабелях в приборе | Проверить, есть ли выходное напряжение на выводах в шкафу. Если есть, то проследить за прохождением сигнала. Проверить с помощью последовательно включаемого (серийного) сопротивления (10 кОм) и батареи напряжением 1,5 В |
| Одна или несколько ламп не горят | Дефектные лампы. Отсутствует напряжение питания 24 В | Сменить, проверить кабели от переключателя до лампы, а также прочие соединения 24 В |
| Одна или несколько точек дают большую погрешность в показаниях или вообще не дают показаний при «адресовании» измеряемого значения | Дефект в датчике или его точке присоединения Дефект в карте USB > в кабелях | Проверить состояние соединения датчика. Если это термодатчик, то проверить его сопротивление. Выходной сигнал от датчика давления измеряется универсальным измерительным прибором. Проверить, имеется ли на выходе модулированный сигнал. Если его нет — сменить карту-контур, настроить ее. Проверить на выводах модулированный сигнал |
| Одна или несколько точек дают большую погрешность в показаниях или вообще не дают показании при «адресовании» предельного значения тревоги | Дефект в кабелях Отсутствуют условия «адресования» | Проверить наличие модулированного сигнала на выводах. Проверить, имеется ли напряжение 15 В между переключателями |

| Одна или несколько точек не показывают состояния тревоги при измеряемом значении выше максимального или ниже минимального для подачи сигнала тревоги | Неправильно запрограммирован переключатель «максимум/минимум» | Сравнить с указаниями материалов по программированию |
| --- | --- | --- |
| Система приходит в состояние тревоги, хотя по показаниям приборов ее предельное значение и не достигнуто | Неправильно запрограммирована схема Дефект в кабелях | Сравнить с указаниями материалов по программированию Измерить, имеется ли напряжение +24 В на выходе сигналов тревоги и проследить его по кабелям до колодки АЛСИ |

В течение одного цикла значение сигнала на каждом выходе изменяется дважды: половину цикла—логическая «I» и половину цикла — логический «О». Следовательно, на выходах элементов ДА-НЕТ имеет место прямоугольное изменение напряжения с частотой, в 4 раза меньшей частоты импульсов. Если частота импульсов ДА-НЕТ равна 200 кГц, то частота импульсов на выходе элементов составляет 50 кГц. Амплитуда импульсов +5 В. Импульсы на выходе из второго элемента сдвинуты по отношению к выходным импульсам первого элемента на время одного импульса (рис. 54).

Какие неисправности могут быть в системе АЛСИ и как их устранить?

Для обеспечения безупречной и эффективной работы системы каждая из ее составных частей тщательно настроена и отрегулирована на заводе-изготовителе. Поэтому смена их всегда сопряжена с риском потери точности вследствие небольших отклонений в параметрах отдельных компонентов. При выполнении какой-либо замены или подстройки, в том числе и при смене карты-контура на запасную, рекомендуется соблюдать условия, приведенные в табл. 9  (см. рис. 53).

13. Система  централизованного контроля КМ-1

Каковы технические возможности системы КМ-1?

Система   централизованного контроля (сигнализационное контрольное устройство) типа КМ-1 измеряет, аналоговые величины и осуществляет тревожную сигнализацию. К системе могут быть подключены: контактные датчики (с разомкнутыми контактами); платиновые реостатные датчики типа Р<!00, служащие для измерения температуры;   терморезисторные датчики типа Т802, служащие для измерения температуры; термопары типа NiGr/Ni вместе с усилителями типа GA-3, служащие для измерения температуры; манометрические датчики типа GT-1 (см. рис. 7); датчики разницы давлений типа GT-2.

В типовой комплектации системы имеется магнитно-электрический измеритель для измерения аналоговых величин. Дополнительно к оборудованию может поставляться цифровой измеритель, с помощью которого можно выполнять измерения одновременно с магнитно-электрическим    измерителем. Цифровой измеритель может соединяться с датчиками разных типов в требуемой комбинации.

Как конструктивно выполнено сигнализационное контрольное устройство?

Сигнализационное  контрольное устройство может иметь одну или более кассет. Каждая кассета заключает в себе определенное количество контактных элементов (пакетов), в том числе измерительный прибор и каналовый пакет. Размеры передней стенки платы, мм: измерительный прибор — высота 96, ширина 119; остальные платы—высота 24, ширина 119;  толщина передней стенки 2.

Плата вместе с элементами покрыта защитным лаком, который устойчив к коррозии. Размеры, мм, главных четырех типов плат (рис. 55) следующие:

| Кассета | А | Вырез в передней |
| --- | --- | --- |
|  |  | стенке платы |
| U В-1/6 | 180 | 172Х116 |
| U В-1/10 | 276 | 269Х116 |
| U B-1/15 | 396 | 388Х116 |
| U В-1/20 | 516 | 508Х116 |

В марке кассеты цифра в знаменателе показывает, сколько модулей включает в себя данная кассета. Например, кассета UB-1/ 10 включает 10 модулей. Для пакета с прибором необходимы четыре модуля, а для остальных пакетов нужно по одному модулю. Например, в кассету, имеющую место для 10 модулей, можно поместить один пакет с измерительным прибором и шесть каналовых пакетов.

В плате КМС-1 (рис. 56, а) есть красная лампа / аварийного состояния. При аварии горит мерцающий свет, после подтверждения аварии — постоянный. При нажатии кнопки 2 прибор показывает текущую температуру или давление. Назначение кнопки — подтверждение тревожного состояния объекта.

Кнопка 3 служит для показания аварийного параметра. С помощью винта 4 устанавливают значение аварийного параметра.

Плата КМС-2 (рис. 56, б) применяется для определения температур выпускных газов. Красная лампа / аварийного состояния при включении тревоги горит мерцающим светом, а после ее подтверждения переводится в режим постоянного свечения. После нажатия кнопки 2 прибор показывает текущую температуру параметра, а в случае тревоги служит для индикации. При нажатии кнопки 3 измеряемый параметр подключается к системе контроля.

На рис. 56, в показана плата КМС-3 для подключения контактных датчиков. Аварийная лампа / красного цвета при возникновении аварийного значения параметра горит мерцающим светом, а после квитирования — постоянным светом. Кнопка 2 служит для подтверждения аварийного значения.

Плата КМР-1 (рис. 56, г) предназначена для измерения температур выпускных газов. Переключатель / служит для установки зоны отклонения. При нажатии кнопки 2 прибор показывает среднюю температуру, при нажатии кнопки 3 — максимальное значение предельного параметра. Винт 4 предназначен для установки предельного значения параметра.

Какие рабочие параметры имеет система КМ-1?                         Рабочие интервалы показаний параметров системы следующие: Для температуры, °С =0—100; 0—160; 0—300 и 0—600

Для давления, Мпа=0—0,1; 0—0,25; 0—0,4; 0—0,6; 0— 1,0; 0—1,6; 0—2,5; 0—  4,0; 0—6,0 Для разницы давлений, МПа =0—0,01; 0—0,06; 0—0,1; 0—0,16

Показания можно снимать во всем интервале прибора. Интервал установки предельных значений:

для стандартных каналовых пакетов — отдельная настройка верхнего и нижнего предельного значения во всем измерительном интервале; для каналовых плат измерения температуры выпускных газов, сигнализирующих превышение предельного отклонения от среднего значения, — интервалы отклонения ±10±70°С максимального предельного значения 0—600°С; выключение сигнала отклонения ниже значения температуры, установленной в интервале, 0—600°С.

Погрешность измерения и сигнализации 4=2 % полного интервала. Погрешность измерений, °С, датчиков температуры в зависимости от длины / и сечения провода S даны в табл. 10.

Задержка сигнализации: аналоговые каналовые пакеты в стандартном исполнении около 0,5 с платы с контактным датчиком около 2 с. Время это может быть увеличено до 25 с.

Как осуществляется соединение платы с кассетой?

Все платы подключаются к кассете КМ-1 через стандартную контактную пленку и стандартные штепсельные соединения данной системы.

Как подключаются кассеты к системе КМ-1?

Схема подключения сигнализационного контрольного устройства с большим числом кассет дана на рис. 57. Каждая кассета поставляется с кабелем датчика, имеющим штепсельное соединение, а каждое устройство поставляется с общим главным кабелем, на конце которого также есть штепсельный соединитель. Каждая кассета имеет определенное количество плат (измерительный прибор, две платы сигнализации, плата отклонений, платы каналов). Каждая из этих плат состоит из печатной схемы и передней стенки, которая соединяется с кассетой после того, как плату вставили в штепсельные гнезда, находящиеся в задней части кассеты.

Для чего предназначен и как работает измерительный прибор типа КМВ-1?.

Прибор типа КМВ-1 предназначен для измерения значений сигналов, подаваемых от аналоговых датчиков подключенных к устройству КМ-1

### Табл.  10

| Датчик |  | 1, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 |  | 50 |  |  | 100 |
| Р100 Т802 |  | 5/1,2 0,18/0,06 |  | -/3 0,44/0,15 |  |  | -/6 0,87/0,30 |

Примечание: 1 цифра дана для сечения провода S=0,5, 2-я для S=1,5 мм2.

Пакет имеет дополнительный выход, служащий для подключения измерителя с интервалом 0—1 мА. Выход этот может быть использован для подключения цифрового измерителя.

Номинальные данные: питающее напряжение постоянного тока 16 В ±35 мВ; потребление тока 40 мА.

Передняя стенка измерительного прибора выполнена из алюминиевого листа. Измеритель крепится к этой плите в отверстии. Электрические элементы помещены на штепсельной плате с печатными схемами. В передней части платы находятся две латунные консоли, к которым прикреплена передняя стенка с измерителем.

Нажатием кнопки на одной из каналовых плат, выход которой подключен к измерительному прибору, напряжение (в интервале 1—5 В) будет преобразовано в ток (в интервале 0—1 мА), проходящий через измеритель. Между током и выходным напряжением существует прямолинейная зависимость. На выходе пакета можно также получить напряжение 1— 5 В от источника с малым интервалом. Ток, проходящий через измеритель, зависит непрямолинейно от сигнала на входе измерительного прибора, так как введены в систему нелинейные элементы. Таким образом, получена прямолинейная зависимость между током и температурой датчика. Каналовая плата предназначена для совместной работы с терморезисторными датчиками.

Что представляет собой плата сигнализации помех типа КМЕ-1?

Плата сигнализации помех служит для обнаружения разрывов и коротких замыканий в кабелях аналоговых датчиков, а также перебоя в питании устройства. Питающее напряжение постоянного тока 16В±35 мВ. Потребление тока в нормальном состоянии 80 мВ, в состоянии тревоги 50 мВ. Интервал сигнализации при превышении напряжения 4,6 В на выходе, а при снижении напряжения ниже 0,55 В на входе.

При неисправности лампа горит постоянным светом (не горит, если нет питания) и срабатывает контакт переключения реле, питаемого в нормальном состоянии (контрольного). Пакет сигнализации помех состоит из платы с печатной схемой и алюминиевой передней стенки. В передней части плитки с печатной схемой находятся две латунные консоли, к которым плитка прикрепляется при помощи двух винтов, служащих одновременно для вытягивания платы из штепсельного гнезда. На передней стенке находится желтая лампа. Реле для сигнализации помех помещено на плате с печатной схемой.

В нормальных условиях лампа горит постоянным током, а к реле сигнализации подается питание. Входы «+» и «—» соединены с соответствующими выходами каналов. Отдельные каналовые платы имеют на выходах помех включенные диоды, которые изолируют друг от друга отдельные цепи.

Что представляет собой плата сигнализации отклонений от среднего значения температуры типа КМР-1/Т2?

Плата типа КМР-1/Т2 применяется вместе с каналовыми пакетами типа КМС-2/Т2, вырабатывая для них отдельными каналами предельные значения параметров. Из значений сигналов создается среднее значение, которое служит для установки предельных значений отклонений. Кроме того, вырабатывается предельное значение тревоги при высокой температуре.

Плата предназначена для температур в интервале 0—600°С, измеряемых при помощи термоэлементов. Питающее напряжение постоянного тока 16 В ±35 мВ, потребление тока 40 мА. Входной сигнал  1—5 В  (соответствует 0—600°С). Интервал настройки зоны отклонений от среднего значения 10—70°С. Интервал настройки верхнего предельного значения и выключения действия тревоги отклонения от среднего значения 0—600°С. Плата состоит из печатной схемы и передней стенки. В передней части печатной схемы находятся две латунные консоли, к которым крепится передняя стенка при помощи двух винтов, служащих одновременно для вытягивания пакета из штепсельного гнезда.

Сигнал, входящий в блок отклонений, является средним значением температур всех каналов типа КМС-2/Т2, которые включены в систему автоматического контроля температур. Среднее значение указывается на измерительном приборе после нажатия кнопки. Два

предельных значения отклонения вырабатываются на основе среднего значения температуры. Они передаются к каналовым блокам — нижнее и верхнее предельные значения отклонения (ширина зоны отклонения). Верхнее предельное значение — это сумма среднего значения температуры и устанавливаемого предельного значения отклонения, а нижнее предельное значение — это разность среднего значения и устанавливаемого значения. Установка зоны отклонений выполняется при помощи потенциометра в интервале от ±10 до +70°С по отношению к среднему значению температуры.

Что представляет собой схема каналов для аналоговых датчиков с сигнализацией верхнего и нижнего предельных значений тревоги типа КМС-2?

Плата каналов типа КМС-2 предназначена для совместной работы с аналоговыми датчиками, когда требуется сигнализация верхнего и нижнего предельных значений параметра. Питающее напряжение постоянного тока 16 В ± ±35 мВ, потребление тока в нормальном состоянии 40 мА, в состоянии тревоги 60 мА. Число тревожных выходов 2: выходной сигнал тревоги — импульс 10 В, сложенный с импульсом отклонения 5 В, оптический сигнал тревоги — красный мерцающий свет, который переходит на постоянный после подтверждения тревоги. Задержка тревоги стандартная 0,5 с, ее можно увеличить до 25 с. Конструкции платы КМС-2 и платы КМС-1 аналогичные.

Каким образом группируются сигналы?

Все устройства КМ-1 приспособлены для группирования сигналов. Для этой цели вверху каждой кассеты находится специальная группирующая плата. Необходима также дополнительная кассета, которая состоит из печатных плат и реле. Группирующая плата может быть подключена к 20-каналовым платам. Путем соответствующих подключений можно создать максимум 10 групп. Группирующая плата с двух сторон покрыта медной фольгой. На одной стороне нанесены объяснения. Фольга уложена с одной стороны горизонтальными полосками, а с другой — вертикальными. В местах пересечения горизонтальных и вертикальных полосок в плате сделаны отверстия. Группирование каналов производится путем введения медной проволоки в соответствующие отверстия и припаивания ее к полоскам фольги по обеим сторонам платы.

Какие особенности имеет система КМ-2?

Комплект системы центрального контроля КМ-2 включает в себя сигнальную панель КМ-2, панель обобщенных аварийных сигналов КР-20, блок общего контроля КМ-2, панель вахтенного КР-30, сигнальную панель помещения КР-50. В качестве чувствительных элементов использованы дискретные устройства, датчики температуры типа Т-802 с выходным сигналом 1—5 мА.

Погрешность измерения в системе ±2 % полного диапазона шкалы, нестабильность — приблизительно 0,5 % полного диапазона шкалы, задержка сигнала по времени 0,2—2,25с.

Габаритные размеры стоек системы КМ-2 определяются размерами панелей. На судах применяются унифицированные стойки с панелями десяти типоразмеров: высота • может быть 180, 276, 396, 516 мм, ширина 148,297, 445 мм, длина 276мм.

Таблица 11

| Неисправность | Причина | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| Все лампы в кассете не горят | Неисправность в системе питания | Проверить главные предохранители. Проверить, есть ли напряжение между контактами 201 и 202 на планке главного кабеля. Проверить соединения между контактной планкой и кассетой. Проверить, есть ли напряжение 24 В на входе стабилизатора. Проверить, есть ли напряжение 16 В на выходе из стабилизатора. Если напряжения на выходе из стабилизатора нет, а на входе есть, следует заменить стабилизатор. |
| Некоторые лампы не горят | Дефектная лампа | Заменить |
| Плавкие предохранители перегорают сразу же после замены | Между контактами «+» и «—» в кассете или датчиках короткое замыкание | Проверить полярность напряжения на выходе |
| Лампа помех светится, может также светиться лампа предельного значения параметра на плате каналов | Разрыв или короткое замыкание проводов аналогового датчика | Проверить показания на каналовых платах до обнаружения поврежденного элемента. Проверить соединение датчика. Если все в порядке, заменить датчик |
| Значение температуры выпускных газов в одном из каналов равно температуре окружающей среды | Короткое замыкание компенсационного провода между усилителем и термопарой | Устранить короткое замыкание |
| Результат измерения температуры выпускных газов значительно | Разрыв в компенсаци | Устранить разрыв |
| отличается от температуры, которая может быть в действительности. Нет предупреждения | онном проводе между датчиком и усилителем |  |

Продолжение табл.

| Неисправность | Причина | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| При вращении потенциометра (для установки предельных зна- хотя установленное значение температуры превысило измеренную текущую температуру датчика | Повреждение платы каналов | Заменить плату |
| Ошибочные показания для всех плат в устройстве | Повреждение измерительного прибора | Заменить приюр |

Какие могут возникнуть неисправности в системе КМ и как их устранить?

При возникновении неисправности в системе и их устранении следует соблюдать условия, которые приведены в табл. 11.

Контроль выполняют следующим образом:

поочередно соединяют накоротко электропровода с датчиками в каждом канале и проверяют, загорится ли лампа предельного значения параметра (тревоги) и действует ли реле помех в плате сигнализации помех;

проверяют, вызовет ли разрыв цепи датчика (отключение провода на контактной планке) свечение лампы и срабатывание реле помех;

проверяют действие каналовых плат вращением потенциометра до момента появления предельного значения параметра. В платах с нижним предельным значением потенциометр следует вращать по ходу часовой стрелки, а в платах с верхним предельным значением уставки — против часовой стрелки. Проверить, совпадают ли указанное предельное значение и указанное текущее значение.

Как контролируют каналовые платы для температуры выпускных газов?

Контроль производят следующим образом:

для каждой платы каналов вызывают короткое замыкание на контактах датчика и проверяют, сработают ли лампа и реле в сигнализации помех;

проверяют, возникнет ли тревога в случае разрыва цепи датчика, лампа и реле в схеме сигнализации должны сработать;

на каждой плате сигнализации вращают против часовой стрелки потенциометр для установки мнимой температуры до возникновения тревоги и проверяют, находится ли мнимая температура вне зоны допустимых отклонений. Проверять следует для положительных и отрицательных предельных отклонений от среднего значения.

Как проверяют цепи контактных датчиков?

Проверяют действие каждой цепи, отключая одно из соединений датчика. В этом случае должен возникнуть сигнал тревоги. После подтверждения тревоги лампа должна гореть постоянным светом. Подключают провод датчика и проверяют, начнет ли лампа гореть слабым светом.

Глава пятая

СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ

14. Система диагностирования типа DETS

Существует ли современный метод диагностирования судовых дизелей?

В связи со спецификой конструкции и процессов, происходящих в поршневом двигателе внутреннего сгорания, он является более сложным объектом для диагностирования, чем, например, паровая турбина.

Методы диагностирования паровых турбин основаны на относительно простом анализе вибраций. Информационные значения вибраций для дизелей являются относительно небольшими.

Для таких сложных объектов, как двигатель внутреннего сгорания, нет до сих пор унифицированного комплексного диагностического метода. Однако существуют разные методы, охватывающие лишь меньшую или большую часть двигателя.

Что представляет собой местное диагностирование?

Примером местного диагностирования является, например, анализ работы камеры сжигания при использовании аппаратуры, изготовляемой фирмой «Аутроника». Используя установленные в каждом   цилиндре   термоэлементы (два — в цилиндровой   втулке, один—в крышке), эта аппаратура измеряет температуры в отдельных точках камеры сжигания, сигнализирует в случае превышения предельных значений и рассчитывает средние значения этих температур в промежутках времени через каждые 4 ч.

Текущий анализ температурных отклонений выполняется сравнением измеряемых значений с правильными. Правильные значения температур для данного состояния нагрузки двигателя можно получать разным путем: при помощи компьютера на судне или берегу, или на основании номограммы, поставленной фирмой для определенного двигателя.

Номограмма создает возможность для данного состояния нагрузки двигателя быстро определить температуры цилиндровой втулки и крышки. Состояние нагрузки определяется комплексом следующих параметров: частотой вращения, температурой наддувочного воздуха, давлением наддувочного воздуха, средним индикаторным давлением. Если анализ покажет, что разница между измеряемой и эталонной температурой повышается во времени, то можно при помощи экстра полирования на диаграмме отклонений (разниц) в функции времени прогнозировать соответствующее состояние впрыскивающей аппаратуры, поршневых колец, и   т. п.

Что представляет собой система типа DETS настройки дизеля?

Система DETS — это система индикации, которая дает эксплуатационнику значительно больше информации о системе впрыска топлива и процессе сгорания топлива в дизеле, чем обычные методы индикации.

Индикация давления впрыска топлива дает информацию о том, где возможно появление неисправности.

Давление в цилиндре отражает только вторичное проявление неисправности. Следовательно, система DETS дает предпосылки для оптимальной настройки дизеля, а значит для максимальной экономии топлива. Она вычерчивает диаграммы давления и записывает ряд характерных параметров с помощью специального регистрирующего устройства, которое записывает текст и вычерчивает кривые в виде совокупности точек.

Какие параметры регистрируются системой DETS?

Системой DETS регистрируются следующие параметры: среднее индикаторное значение pi;

давление сжатия Рс; максимальное давление цикла рмах; давление расширения рр в точке 40° после верхней мертвой точки (ВМТ), момент воспламенения Те (в градусах поворота коленчатого вала относительно ВМТ), момент максимального давления Тмах (в градусах поворота кривошипа относительно ВМТ), разность между наибольшим и наименьшим значениями среднего индикаторного давления Δ pi в течение пяти ходов поршня.

Кроме того, регистрируются следующие параметры, характеризующие подачу топлива в цилиндр: скорость нарастания давления перед открытием иглы форсунки υд  (МПа/град поворота  коленчатого вала), динамическое давление в момент открытия иглы рц, максимальное давление впрыска рв мах;   момент открытия иглы форсунки То (в градусах поворота кривошипа относительно ВМТ), продолжительность впрыска Lв (в градусах поворота коленчатого вала), разность между наибольшим и наименьшим значениями Δрв mах в           течение пяти ходов поршня.

Датчики не установлены постоянно на каждом цилиндре, и имеется один переносной комплект датчиков, которые быстро можно установить на данном цилиндре. Для датчика давления в цилиндре используют обычное подсоединение к индикаторному крану. Для датчика давления впрыска применяют клапаны и переходники.

Эксплуатационник решает сам, индицировать ли давление в цилиндре, давление впрыска или то и другое одновременно.   Система DETS выдает соответствующие параметры и диаграммы.

Как производится индикация параметров?

Для выполнения операции «Регистрация параметров», «Удельный расход топлива» и «Таблица уставки эталонных значений» должно быть известно, на каких цилиндрах производится индикация. Это происходит при нажатии кнопки «Возврат» перед началом индикации. Система «забывает» все ранее выполненные индикации и будет «запоминать» все индикации, выполняемые с этого момента. Не имеет практического значения, индицирует ли оператор все цилиндры, так как система запоминает только последнюю индикацию для каждого цилиндра. Вместе с тем, один или несколько цилиндров могут быть пропущены, при индицировании, например из-за неисправности индикаторного крана.

Для того чтобы получить копию записи результатов индикации, оператор нажимает кнопку «Регистрация» на панели индикации.

Как производится юстировка угла поворота коленчатого вала?

В любой системе индикации, где производится вычисление среднего индикаторного давления, чрезвычайно важным является правильное измерение положения поршня. В системе DETS положение поршня определяется косвенным путем — измерением частоты вращения коленчатого вала. Это производится с помощью двух индуктивных датчиков, установленных вблизи маховика, имеющего зубчатый венец. Один датчик дает сигнал (импульс) при прохождении каждого зубца, другой датчик дает сигнал (импульс) при прохождении ВМТ в пятом цилиндре.

Один импульс на зубец дает слишком грубое измерение угла, поэтому внутри системы производится электронное умножение импульсов, так что получается 720 импульсов на один оборот или один импульс соответствует повороту вала на 0,5°. Другой датчик дает абсолютное эталонное значение для отсчета угла благодаря штифту, установленному на маховике таким образом, что штифт проходит мимо второго датчика в момент ВМТ в первом цилиндре.

Какие погрешности могут быть при измерении угла?

На практике часто трудно точно установить штифты и датчики. В лучшем случае измерение оказывается точным только для одного цилиндра и при долевой нагрузке. Это имеет место вследствие скручивания коленчатого вала крутящим моментом, который также зависит от нагрузки. Для мощных дизелей («Бурмейстер и Вайн», «Зульцер») скручивание вала составляет обычно 0,2—0,4°. Это может показаться несущественным, но погрешность 0,1° в измерении угла может привести к погрешности в вычислении среднего индикаторного давления на 0,5 %.

Как могут быть получены средние значения угла?

Во время юстировки угла, т. е. при нажатии кнопки «Юстировка угла», система автоматически выполняет эту задачу. Для получения средних значений индикацию выполняют несколько раз. При первых трех ходах поршня определяется количество полу градусных интервалов, составляющих смещение между измеренной ВМТ и предполагаемой ВМТ, получаемой с помощью сигналов «Частота вращения — угол» от зубцов венца маховика. Следующие пять ходов поршня индицируются с целью точной юстировки в градусах от ближайшего полу градусного импульса. При нормальных последующих индикациях эти значения используются для корректировки. Однако они действительны только для данного цилиндра. Для всех цилиндров юстировка должна выполняться таким же образом.

Из каких составляющих состоит юстировка угла?

Юстировка угла состоит из постоянной и переменной составляющей, зависящей от нагрузки. Постоянная часть компенсирует неточность монтажа датчиков и возможные неточности в дизеле, т. е. постоянные погрешности. Часть, зависящая от нагрузки, учитывает скручивание коленчатого вала. В действительности она пропорциональна моменту, приложенному к валу, но в системе DETS она пропорциональна квадрату частоты вращения вала дизеля.

Как производится автоматическая юстировка угла?

Автоматическая юстировка угла производится только для постоянной части. Коэффициент пропорциональности, учитывающий влияние частоты вращения на часть, зависящую от нагрузки, устанавливается в виде постоянного значения до сдачи судна в эксплуатацию или при установке системы. При автоматической юстировке угла постоянная часть устанавливается по разности между измеренным углом и рассчитываемой частью, зависящей от нагрузки. Даже при неправильном фиксированном коэффициенте пропорциональности этот метод корректировки даст правильную юстировку для тех значений частоты вращения (нагрузки), при которых производилась юстировка угла. Поэтому юстировка угла должна выполняться при частоте вращения, возможно более близкой к той, которая имеет место при длительной эксплуатационной мощности. Старшему механику или гарантийному инженеру предоставляется возможность решать этот вопрос, но не рекомендуется выставлять рейку топливных насосов на полную частоту вращения.

Как определить, что юстировка угла закончена?

Для того чтобы оператор мог судить о правильности юстировки угла, системой DETS выдается (печатается) определенное количество полу градусных интервалов юстировки:  «Счетчик импульсов» для всех пяти ходов поршня «Градусы», «Единичные значения» и их среднее значение «Среднее значение». Дополнительно вычерчивается последний ход поршня, скорректированный по ближайшей полу градусной отметке. Если разброс для пяти отдельных измерений значительный, юстировка должна быть выполнена еще раз. Отдельные измерения не должны отличаться от среднего значения более чем на 0,1°.

Какие сведения необходимы для расчета удельного расхода топлива?

Для определения удельного расхода топлива должны быть известны: мощность дизеля, плотность топлива, его часовой расход, температура топлива на расходомере.

При индикации дизеля система DETS автоматически вычисляет мощность дизеля. Остальные переменные определяются оператором и вводятся в систему вручную с помощью клавиатуры.

Коммуникация между оператором и системой автоматически регистрируется. При нажатии кнопки «Удельный расход топлива» система печатает вопросы, запрашивающие надлежащую информацию. Все ответы оператора регистрируются.

15. Выявление неисправностей дизеля на основе эталонных значений

Как могут быть установлены эталонные значения?

Средствами диагностирования выявляются техническое состояние как двигателя в целом, так и его узлов. Техническое состояние может быть оценено по значениям одного или нескольких типичных для данного узла параметров. Например, для форсунки таким параметром может быть давление открытия иглы.

При изменении условий эксплуатации параметры также могут меняться. Однако при этом техническое состояние узла может оставаться постоянным. Для оценки необходимо знать, какие значения параметров соответствуют не изменившемуся состоянию узла при данных условиях эксплуатации. Такие значения параметров называются «эталонными значениями». Их обычно определяют расчетным путем на базе математических моделей процесса.

Изменение давления открытия иглы форсунки рц может быть вызвано только изменением частоты вращения  Δω. Следовательно, для давления открытия иглы можно построить простую математическую модель

рц =  А +В Δω.

Эта модель в ограниченном диапазоне частот вращения обеспечивает достаточную точность. При сравнении измеренного давления открытия иглы с эталонным наличием разности дает возможность судить о состоянии форсунки.

Математическая модель состоит из двух членов: постоянного А и переменного В. Коэффициент В в переменном члене практически одинаков для дизелей одного и того же типа, а постоянный член А может несколько отличаться. Таким образом, модель остается постоянной, но ее члены могут принимать различные значения.

Для тех типов моделей, по которым накоплен опыт, значение коэффициента В может быть установлено в системе DETS перед ее постановкой предприятию. Постоянная же А должна быть задана для данного дизеля. В системе это выполняется с помощью кнопки «Таблица эталонных значений». Информация выдается после индицирования дизеля при нажатии кнопки.

Средние значения индицированных значений параметров, которые печатаются в качестве «средних значений» при выполнении функции «Регистрация параметров», отсчитываются для «нанесения» в качестве постоянных в модели параметров.

Для давления открытия иглы постоянная А принимает такое значение, при котором сумма А +В Δω будет равна среднему значению измеренных давлений открытия иглы.

Назначение эталонных значений в системе DETS не в том, чтобы установить идеальные значения, а в том, чтобы дать возможность эксплуатационнику выявить изменения технического состояния.

Для каких целей производится оценка значений параметров?

Система DETS выполнена в виде измерительной аппаратуры. Автоматически она не прогнозирует, где и когда может появиться неисправность. Однако система дает возможность оценить состояние топливной аппаратуры и протекание процесса сгорания в цилиндре дизеля.

Разработана диагностическая табл. 12. В число параметров включена и температура выпускных газов, с помощью которых можно легко ставить диагноз совместно с параметрами, измеряемыми системой DETS.

Какие параметры влияют на давление в цилиндре?

На давление в цилиндре влияют следующие параметры:

среднее индикаторное давление pi, которое зависит почти от всех остальных параметров. Трудно оценивать неисправности

Таблица 12

| Неисправность | Температура выпускных газов | р1 | рс | Ртах | т. | • тах | "д | Ри | Рвтах | г„ | L, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Износ плунжерного топ- | (Н) | (Н) | — | (Н) | — | — | (Н) | — | Н | п | — |
| Ослабление пружины форсунки | (В) | (В) | — | — | (Р) | (р) | — | Н |  | (Р) | в |
| Закоксовывание распыли-тия иглы форсунки |  |  |  |  |  |  |  |  | в |  |  |
| форсунки | (В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| клапана | в | Н | Н | Н | Н |  |  |  |  |  |  |
| или воспламенение | — | в | — | в | Р | р | — | — | — | Р | — |
| Слишком поздний впрыск или воспламенение | — | Н | — | Н | п | п | — | — | —• | п | — |
| Слишком низкая вязкость топлива |  |  |  |  |  |  |  |  | Н | — | — |
| Слишком высокая вязкость топлива |  |  |  |  |  |  |  |  | в |  | —— |

Примечания. 1. Буквами в таблице обозначено: Н — нижнее значение;         В — верхнее значение; П, Р — момент времени соответственно поздний и ранний.

2. Скобки указывают, что данное явление не оказывает большого влияния.

не посредственно только по его отклонению от нормального значения;

давление сжатия рс, , которое определяется прежде всего давлением наддувочного воздуха (может снизиться вследствие не плотности поршневых колец или возможных утечек через выпускной клапан);

максимальное давление рмах которое зависит от давления сжатия рс, с момента воспламенения Тв, распыла и качества топлива, а также состояния топливных насосов. Низкое давление сжатия, позднее воспламенение, плохое распыливание и плохое качество топлива приводят к снижению максимального давления, высокое давление сжатия и раннее воспламенение — к повышению максимального давления;

давление расширения ре. Оно будет повышаться, если имеет место догорание топлива из-за подтекания форсунки; его повышение может быть также вызвано поздним воспламенением и плохим сгоранием;

момент воспламенения Тв,  который определяется моментом открытия иглы форсунки плюс задержка воспламенения. Задержка воспламенения зависит от давления сжатия рс, качества распыла топлива и качества самого топлива. Обычно время задержки воспламенения изменяется мало, а величину Тв,  трудно определить точно;

момент максимального давления Тмах  который зависит прежде всего от момента воспламенения, а также от распыливания и скорости горения. Раннее воспламенение приводит к раннему моменту максимального давления;

позднее воспламенение, плохой распыл и обусловленное этим позднее сгорание — к позднему моменту максимального давления. Кроме того, на Тмах оказывают влияние те же факторы, что и на  рмах;

различия в среднем индикаторном давлении /?„. Изменения нагрузки из-за штормовой погоды приводят к повышению pv, однако необычно высокие значения рυ,  показывают на наличие какой-то неисправности, которая не обязательно проявляется в отклонении параметров, так как все параметры даются в виде осредненных значений за пять ходов поршня.

Какие величины влияют на параметры впрыска?

На параметры впрыска влияют следующие величины:

скорость нарастания давления Уц перед открытием иглы форсунки, которая зависит только от насоса. При изношенном насосе снижается скорость нарастания давления. Этот параметр трудно рассчитать;

давление открытия иглы форсунки р„, которое прежде всего зависит от пружины форсунки. Во время работы дизеля давление топлива нарастает настолько быстро, что оно превышает силу затяжки пружины до того, как игла переместится. Когда игла откроется, объем топлива возрастает, и давление несколько падает. Поэтому на диаграмме давления наблюдаются характерные колебания.

Если данное явление не обнаружено, то это указывает на замедленное движение иглы, т. е. она не открывается полностью. На цилиндре, где имеется несколько форсунок, это может означать, что они не открываются одновременно;

максимальное давление впрыска Рв тах- Отклонение от нормального значения может быть вызвано как насосом, так и форсункой. Повышение давления обычно связано с закоксовыванием распылителя, а снижение давления с износом насоса. Низкое значение рв тах может привести к плохому распыливанию топлива, что в свою очередь, снижает максимальное давление в цилиндре из-за позднего сгорания;

момент открытия иглы форсунки Го. Он прежде всего зависит от регулировки кулачка на распределительном валу и момента впрыска топливного насоса. Значение Го, кроме того, зависит от качества топливного насоса и жесткости пружины форсунки. При изнашивании насоса снижается скорость нарастания давления Уц, и момент открытия иглы начинается позднее;

продолжительность впрыска Lg, который определяется типом топливного насоса.

16. Детектор масляного тумана «Виза трон»

Для чего используется детектор масляного тумана?

С помощью контрольной системы картера «Виза трон» можно установить допустимую концентрацию масляных паров в картере дизеля (например, при нагреве подшипников) и посредством принятия соответствующих мер избежать аварии двигателя.

Как работает детектор?

Если масло, которое подается для смазки двигателей, перегреется, то возникает смесь из масляного испарения и дыма, которую называют масляным туманом. Можно учитывать тумано образование, как в отдельной секции, так и во всем объеме картера. Часть масляного тумана поглощается разбрызгивающимся маслом, остальная часть составляет существенную долю атмосферы картера.

Устройство детектора основано на одной особенности масляного тумана — он поглощает свет. Энергия световой волны при ее распространении в масляном тумане уменьшается, т. е. она зависит от концентрации масляного тумана.

Это явление используется для контроля температуры картера. Образующийся в картере масляный туман всасывается специальным контролирующим устройством. Последнее имеет световую камеру, через которую проходит поток масляного тумана. В световой камере световой луч, излучаемый источником света, проходит через масляный поток. Часть светового луча поглощается, а другая часть попадает на фоторезистор, который измеряет плотность света. При уменьшении плотности света ниже заданного значения (порога) дается сигнал тревоги.

Как отбираются пробы, и контролируется концентрация масляного тумана?

Из отдельных картерных секций высасывается масляный туман в общую собирательную трубу, где он перемешивается. Эта установка последовательно включает места отбора. Собирательная труба выполнена таким образом, что ее поперечное сечение значительно больше, чем сечение секционных труб, отсасывающих атмосферу из картера. Этим гарантируется падение давления в собирательной трубе, достигается возможность отбора пара всеми ответвленными трубами картера в одинаковом объеме за единицу времени.

Понижение давления, при котором производится отбор атмосферы из картера, не должно превышать 250 Па. Это гарантируется установкой регулирующего вентиля давления перед воздушным насосом. Вентиль должен быть отрегулирован так, чтобы он начинал работать при давлении в диапазоне 10—150 Па.

Как действует схема детектора масляного тумана?

Двигатель оборудован в определенных местах патрубками для отсоса из картера атмосферы. Масляный туман (он образовывается в картере в результате перегрева) отсасывается и передается в собирательную трубку 22 (рис. 58). Патрубки трубки присоединены к камере 23. Затем смесь проходит через сепаратор 24, где под влиянием центробежной силы отсеиваются крупные частицы масла. Отсепарированное масло по каналам 21 поступает к насосу 20. Благодаря этому значительно уменьшается риск возможности загрязнения прибора.

Из сепаратора 24 контрольная смесь через канал 27 поступает в оптическую измерительную щель 12. Для того чтобы загрязнение в этой зоне было минимальным, особенно окошек 13 и 17 в световой камере, в обе камеры через фильтры воздуха 15 и 25 впускается незначительное количество свежего воздуха.

Через канал 18 воздушный насос 20 создает необходимое пониженное давление в отсасывающей системе. Для работы насоса подается рабочий воздух по трубопроводу 19. Выходящая из воздушного насоса смесь, состоящая из атмосферы картера, рабочего воздуха и масла, может быть направлена в сборную емкость и картер. Отсепарированное масло обычно поступает в двигатель. Для проверки прибора служит блок 2.

Источник света 14 (полупроводник) излучает инфракрасный свет определенной яркости на приемник 26. Приемником света является фототранзистор, преобразовывающий световой сигнал в пропорциональный электроток, который поступает в усилитель //.

Часть света поглощается через световую щель 12 атмосферой картера, что ведет к уменьшению электросигнала. Пороговый включатель 28 сравнивает приходящий из усилителя // сигнал с опорным сигналом, установленным на потенциометре 29, и управляет выходным каскадом тревоги /. Выключатель 28 немедленно приводит его в действие, если измерительный сигнал будет меньше опорного сигнала. Это происходит в том случае, если атмосфера картера (масляный туман) имеет повышенную концентрацию масляных частиц.

Как производится автоматическая регулировка чувствительности?

Для того чтобы исключить влияние температуры и загрязнение окошка 13 колебания яркости источника света 14 не поддерживаются постоянными. Есть система регулировки, состоящая из конструктивных узлов 7, 3, 6 и 10, которая влияет таким образом, что на приемник 26 попадает свет, имеющий постоянную яркость. Регулировка яркости света иногда происходит медленнее, чем увеличивается непрозрачность масляного потока в случае какого-либо повреждения в двигателе. Яркость источника света 14 определяется электрическим током усилителя 10. Входной сигнал для этого усилителя идет от ступенчатого электронного переключателя б и на каждое его переключение может быть увеличен  или уменьшен на 0,5%. Переключатель 6 управляется низкочастотным датчиком 3 для повышения яркости при увеличивающемся загрязнении.

Повышение частоты приводит к снижению яркости. Например, это может потребоваться после чистки аппаратуры. Этим обеспечивается корректировка, так как слишком высокая яркость может привести к понижению чувствительности аппаратуры. При включении эксплуатационного тока устанавливается максимум яркости, которая понижается регулировкой. Продолжительность пуска составляет 1 мин, после чего установка начнет работать с пониженной чувствительностью.

Для того чтобы избежать выхода из строя контрольного прибора, имеются органы, которые сигнализируют о помехах в узле 4. Реле, находящееся на выходе блока 4, сработает, если откажет электроснабжение в блоке 5. Реле сработает и в случае, если через трубку 16 к усилителю 9 и переключателю 8 прекратится поступление свежего воздуха. Это может случиться из-за утечки воздуха через не плотности или его отсутствия, если фильтр 25 сильно загрязнен. Реле сработает также и в том случае, если переключатель 6 достиг определенной позиции, т. е. когда яркость источника света 14 может быть повышена ненамного. В таком случае необходимо произвести чистку окошка 13.

Как подключить детектор к двигателю?

Прибор крепится перпендикулярно к поверхности двигателя. Место для установки прибора выбирают так, чтобы обе сборные трубки имели одинаковую длину и уклон 1:30. Уклон необходим для того, чтобы масло, которое остается на стенках трубки, стекало. Сборные трубки должны иметь внутри гладкую поверхность и сечение в диаметре не менее 18 мм.

При этом длина каждой сборной трубки не должна превышать 6 м. Для подключения сборной трубки к камере прибора предусмотрены штуцера.

На конце каждой сборной трубки находится сифон (рис. 59), через который масло возвращается в картер. При пуске сифон должен быть наполнен маслом. Этим предотвращается возможность попадания атмосферы картера в сборную трубку. Минимальная высота столба масла должна быть 40 мм. От сборной трубки / короткие заборные трубки 2 подключены к секциям картера. К прибору может быть подключено максимально девять секций. Трубки в картере следует помещать так, чтобы в отверстие отбора как можно меньше попадало разбрызгиваемого масла. Для того чтобы частично или полностью избежать закупоривания трубки, на ее конце устанавливают воронку 3 (рис. 59, а) или делают косой срез (рис. 59, б).

Место для отсоса масляного тумана обычно выбирают в верхней части картера (рис. 59, в). При этом следует избегать места, где расположены крышки и лючки картера. Заборные трубки размещают таким образом, чтобы от каждого места поступало одинаковое количество масляного тумана (табл.13).

| # Таблица 13 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество мест отбора |  | Длина заборной трубки, мм | Внутренний диаметр трубки, мм |  |  |
|  |  |  | заборной |  | Сборной |
| Менее 5 |  | 200—400 400—800 | 8 10 |  | 18 - 20 |
| От 5 до 9 |  | 200—400 400—800 | 6 7 |  |  |

Внутри картера все заборные трубки должны быть смонтированы так, чтобы у них была одинаковая длина. На каждый установленный контрольный прибор картера не следует подключать более пяти разветвлений на одну сборную трубку. Заборные трубки не должны иметь изгибов, сужающих внутренний диаметр, и острых краев. Этим предотвращаются изменения скорости течения засасываемой среды, которые могут привести к конденсации масляного тумана и тем нарушить работу прибора.

Глава шестая

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ НА БАЗЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СРЕДСТВ

17. Система судовой автоматизации «Дама тик»

Каково назначение судовой системы «Дама тик»?

Система «Дама тик», разработанная фирмой «Вал мет», является новым поколением систем судовой автоматизации 80-х годов. Данная система включает в себя все операции на борту, которые обычно обеспечиваются компоновкой 10 или даже 15 неоднородных различных компьютерных систем.

Все подсистемы базируются на однотипном аппаратурном обеспечении. Основное программное обеспечение состоит из общей оперативной системы и прикладного программного обеспечения из стандартных функциональных блоков. Конструкция обеспечивает следующие основные преимущества: минимум различных блоков аппаратурного обеспечения, стандартизированное программное обеспечение и, следовательно, низкую стоимость системы.

Какова структура системы? По своей структуре система «Дама тик» является одной из наиболее современных судовых систем автоматизации.

Система судовой автоматизации представляет собой систему микроЭВМ, в которой каждая функция обеспечивается собственным микропроцессором. Это значит, что в случае выхода из строя какого-либо компонента микропроцессора лишь ограниченная секция общей системы перестает работать.

Структура системы включает в себя процессоры, из которых каждый предназначен для определенной задачи: для ограниченного количества входов (выходов);

для пропуска данных и для управления, для видеомониторов; для печатающего устройства аварийных значений параметров и для расширенной системы сигнализации; для декодирующей клавиатуры.

При работе в режимах, когда не допускается отключение контроля даже в какой-то ограниченной части, все элементы системы дублируются процессорами, резервными процессорными шинами пульта управления. Этим достиг нута высокая степень резервирования системы контроля и управления.

Какие возможны варианты построения системы?

Как показано на рис. 60, система «Дама тик» дает возможность выбора централизованного или децентрализованного размещения процессорных блоков. Поэтому, если контрольный процесс перекрывает большую зону, то расходы на кабельную проводку будут значительно меньше, чем при децентрализованном варианте.

В какой форме возможна связь «человек — машина»?

Оператор может выбрать соответствующий уровень связи «человек — машина»: в аналоговых процентных величинах или в виде вывода обработанной информации в графической форме при помощи указателей. Благодаря этому возможно дистанционное управление процессами, например открытием и закрытием клапанов, пуском и остановкой двигателей и т. д.

Систему связи и сбора информации можно оснащать следующей дополнительной аппаратурой для поста управления; устройством для однократной печати, щитом мнемосхем, самописцами, отдельными аналоговыми индикаторами. Структура системы обеспечивает, и возможность подключения дополнительных процессоров в пульте управления для получения целевой записи в различные интервалы времени, цветного графического дисплея с прямой передачей на монитор посредством курсора, отчетов для регистрации и печати форматов данных.

Какой набор дисплеев предусматривается в системе?

Система имеет следующие дисплеи: обзорный, групповой,

сигнализационный. Кроме того, можно подключать и дополнительные типы дисплеев: цветные и графические.

Как выполняется кабельный монтаж между шкафами?

Датчик может иметь отдельный кабель либо подключаться к многожильному кабелю через соединительную коробку к шкафу «Дама тик» (рис. 61). Аппаратурный шкаф оснащен конструктивными деталями для крепления кабеля и его заземления. Кабель прокладывается по кабельному желобу к оконечному щитку для разводки.

Оконечные щитки распределены по всей тыловой поверхности с дублированного шкафа для удобства доступа к вводам и выводам кабеля. При производстве аналоговых измерений оконечный щиток оборудуется съемными датчиками сигналов для преобразования аналогового входного сигнала любой формы в стандартный сигнал 4—20 мА. Для минимизации монтажных и наладочных работ система судовой автоматизации «Дама тик» поставляется в комплекте. Все ее компоненты, за исключением пультов, мониторов и печатающих устройств, смонтированы в аппаратурных шкафах, оснащенных необходимой вентиляцией, питанием и деталями оконечных устройств процесса.

Какие компоненты включает система «Дама тик»?

Судовая система автоматического управления «Дама тик» основана на микропроцессоре Z-80 и предназначена для установки на судах и плавучих платформах. Система представляет собой автоматический комплекс, включающий большинство приборов, необходимых для управления современным морским судном. В комплекс могут быть включены следующие подсистемы (рис. 62):

система контроля и аварийной сигнализации 3; система регулирования температуры 2; блоки расширения 4, 5 система ДАУ главного двигателя / типа FAHM-S;

система управления вспомогательными механизмами и электростанцией 7; система 6, обеспечивающая (в комплексе) управление судовыми системами.

Основным узлом системы «Дама тик» является система контроля и аварийной сигнализации, обслуживающая машинное отделение в тех местах, в которых не присутствует обслуживающий персонал.

Что такое распределенная система, как она выполнена в системе «Дама тик»?

Это — система, способная обрабатывать информацию, распределенную по нескольким процессорным блокам, включенным параллельно относительно друг друга. При этом каждый из блоков выполняет определенную задачу. Все станции системы предназначены для решения определенных задач и состоят из центрального процессора, блока связи и печатных плат памяти. Станции системы распределены согласно рис. 63. Распределенные функции диспетчеризации запрограммированы в микропроцессорных блоках. Каждый из этих блоков выполняет определенные задачи, используя возможности всех параллельно включенных блоков для обработки

данных непрерывного или периодического процесса и представления результатов на различных средствах отображения информации. Каждая из диспетчерских станций работает независимо от другой и может служить в качестве резерва, если один из двух блоков выйдет из строя. Возможность полной потери связи и выхода из строя аварийной сигнализации сведена к минимуму.

Что представляют собой процессовые станции?

Процессовые станции — это независимые вычислительные устройства. Процессовая станция получает данные для обработки через свои интерфейсные блоки. На основе своих расчетов она корректирует выходные данные и передает результаты измерений и данные для регулирования  в диспетчерскую.

Какие задачи возложены на станции передачи сообщений?

Основной задачей станции сообщений является координация всех последовательных сообщений, проходящих через шины данных. Станции передачи сообщений являются хранителем времени систем и обеспечивают связь одной процессовой машины с другой, от одной шины данных к другой или к другим системам, и от уровня процесса до системы управления. Все сообщения должны подтверждаться ответными сигналами. Передача всех данных осуществляется в соответствии со стандартами.

Какие задачи возложены на  процессовые станции?

Основными задачами процессовых станций являются:        связь системы с контрольно-измерительными приборами процесса; программированное управление (например, непрерывное управление);

управление двигателем, последовательное управление, блокировка и т. д.; использование устройств само диагностирования для проверки устройств ввода или вывода и исправности самой системы;

переключение на резервные процессовые станции; переключение органов управления оператора на непосредственную связь с регулируемой установкой при выходе из строя всех станций поста управления.

Какие преимущества децентрализованной системы?

В системе «Дама тик» контроль, регулирование и управление реализованы в децентрализованной системе. Система обладает высокой защищенностью. При децентрализации выход из строя одного блока имеет весьма ограниченное влияние на остальные блоки.

Унификация аппаратных средств и программного обеспечения является необходимым требованием распределенной системы. Каждый процессор, работающий в рамках системы, использует один и тот же тип математического обеспечения. Процессоры могут быть использованы для выполнения различных функций путем простого изменения программы. Так как изменение программы является простой операцией, функциональные изменения и дополнения могут быть осуществлены легко и быстро до и после пуска системы.

18. Надежность, диагностика, обслуживание системы  «Дама тик»

Важным показателем надежности системы является коэффициент технического использования. Повышение его достигается главным образом путем снижения до минимума времени простоя.

С этой целью в системе «Дама тик» предусмотрены следующие меры: индикация различных типов повреждения, таких, как превышение тока датчика, превышение диапазона сигнала, короткое замыкание или перерыв до времени подачи сигнала. Такая проверка осуществляется с помощью аналоговой контрольной платы. Если контрольная программа обнаружит неисправность, в диспетчерскую подается аварийный сигнал.

Какие неисправности выявляются системой диагностирования?

Система само диагностирования контролирует следующие виды неисправностей: неправильную работу процессовых блоков; неисправность цепи подачи напряжения; отключение или отсутствие интерфейсных плат; время, зарезервированное для программ, превышает время выполнения программы; стертую часть содержания оперативной памяти; искажение сообщения последовательной шины; неисправности в платах процессного интерфейса; ошибку в команде, выданной оператором.

Какие технические решения повышают надежность системы «Дама тик»?

Поток сообщений по последовательным шинам всегда избыточен. Система само диагностирования автоматически обеспечивает передачу сообщений по резервной шине, если основная шина выйдет из строя. Каждая станция управления процессом может работать независимо даже при потере связи с диспетчерской. При возможных возмущениях и помехах цепь управления, логические операции и регуляторы автоматически переводятся в безопасный рабочий режим. Для гарантии безотказной работы в случае выхода из строя процессора станция управления процессом может быть оборудована процессором «горячего резерва». При выходе из строя основного процессора резервный процессор автоматически включается в цепь. Он имеет две шины так же, как и основной.

В системе «Дама тик» количество различных типов печатных плат сведено к минимуму. На всех станциях используются вставные узлы одного и того же типа, которые облегчают обслуживание. Они изготовлены из надежных высококачественных компонентов, которые обеспечивают продолжительный срок службы.

Каким образом упрощено техническое обслуживание системы? Устройство само диагностирования, встроенное в распределенную систему «Дама тик», постоянно проверяет и выдает аварийный сигнал при выходе из строя какого-либо процессора или другого блока. Это является большим преимуществом по сравнению с централизованной микрокомпьютерной системой, которая не может составить акт о своей собственной неисправности. Устройство само диагностирования дает оператору непосредственную информацию о любой неисправности в системе. Поэтому операторам не требуется продолжительного и подробного инструктажа по обслуживанию системы в нормальном рабочем порядке, а это снижает время простоя и ремонта.

Что представляет собой клавиатура системы?

Клавиатура системы представлена на рис. 64, где цифрами обозначены:  1 — участок дисплея, соответствующий   определенной группе,  например  дизелю или электродвигателю; 2 — контуры управления; 3 — функциональные клавиши пределов, задержки, подсоединения и другие функции; 4 — клавиша для блокировки функциональных клавиш; 5 — квитирование аварийных сигналов; 6 — устройство представления тренда; 7 — смещение страницы; 8 — выбор изображения;  9 — выбор монитора; 10 — сброс, ввод и очистка цифровых данных; 11 —управление клапанами; 12 — управление курсором; /— клавиатура системы; // — пишущая машина; /// — стойка с аппаратурой; /V — дисплей.

Что представляет собой система дисплеев?

Система графических дисплеев основана на принципе иерархии и состоит из дисплеев трех уровней:

уровень 1 — библиотека; дает обзорный список, указывающий, где найти подробную информацию о различных подсистемах;

уровень 2 — обзорные дисплеи, обеспечивают статический обзор всего подпроцесса;

уровень 3 — групповой дисплей; представляет более подробную информацию по аналоговым и дискретным входам и о положении электродвигателей и клапанов.

Что представляют собой панели, которые устанавливают в ЦПУ на мостике?

Панель, установленная в ЦПУ, показана на рис. 65, где цифрами обозначены кнопки, имеющие следующие значения:                   / — индикация выбора вахтенного механика;

2 — выбор вахтенного механика;

3 — индикация выбора вахты, отвечающей за работу (мостик — ЦПУ);                                 4 — выбор вахты, отвечающий за работу (мостик—ЦПУ);

5 — зуммер;  6 — сигнал вахты, отвечающей за работу;  7 — проверка лампы или зуммера;  8 — квитирование; 9 — индикация отказа;  10 — индикация аварийных сигналов в различных группах.

Панель на мостике выполнена аналогично панели в ЦПУ.

Что представляют собой панели, установленные в каюте механика и кают-компании?

Панель, установленная в каюте механика, показана на рис: 66, где цифрами обозначены: / — кнопка проверки лампы-зуммера; 2 — индикатор, показывающий, выбрана ли данная панель для вахты;

3 — индикация срабатывания общей тревоги; 4 — индикация срабатывания

критического сигнала; 5 — кнопка квитирования; 6 — кнопка для перевода ответственности за работу на данную каюту-панель;

7 — зуммер. Панель в кают-компании выполнена аналогично панели в каюте механика.

Что представляет собой печатающее устройство для регистрации аварийных сигналов?

В системе «Дама тик» можно использовать различные типы печатающих устройств. Обычно устанавливают печатающее устройство «Микролайн 80» (см. рис. 64, поз. //).

Какие операции необходимо выполнить для обеспечения работы печатающего устройства аварийных сигналов?

Основными процедурами являются установка бумаги и замена катушки с лентой. При установке бумаги необходимо действовать в следующей   последовательности:

отключить подачу питания; открыть крышку; вытянуть держатели, удерживающие бумагу на ролике; установить новую бумагу с тыльной стороны печатающего устройства; убедиться в том, что штифты в роликах вошли в перфорацию на бумаге; поставить назад держатели бумаги и закрыть крышку; включить питание и подтолкнуть бумагу вверх. Установить точнее верх страницы с помощью ручной подачи бумаги.

19. Применение микропроцессоров в регистраторе типа «КИМ» параметров судовых  механизмов

Из каких основных частей состоит система?

В состав системы входят: блоки питания, передняя панель, плата .центрального блока обработки данных (ЦБОД), плата программируемого запоминающего устройства считывания (ПЗУС), плата мультиплексора, плата запоминающего устройства с произвольной выборкой (ЗУПВ), плата преобразования сигнала из аналоговой формы в цифровую (АЦ), печатающее устройство типа «Китт 80».

Регистратор параметров судовых механизмов входит в группу изделий, выпускаемых под общим названием «КИМ». «Мозгом» этих изделий является программируемый микропроцессор с производительностью, достаточной для осуществления   многочисленных разновидных функций. Регистратор параметров судовых механизмов разработан по модульному принципу.

Большинство модулей предтавляет собой вставные печатные платы.

Что представляют собой блоки питания?

Блок питания включается в сеть переменного тока напряжением 110/220 В, частотой 50—60 Гц (по желанию заказчика может быть предусмотрен и постоянный ток 24 В). Из этого блока подается постоянный ток в карту блока питания II напряжением 24 В и в схемы процессора — +5 В.

В блоке питания II постоянный ток 24 В преобразуется в ток напряжением. В: +12, —5, ± 15 и ±12. Блок питания имеет элемент, благодаря которому при снижении напряжения сети ниже заданного предела процессор останавливается для избежания ошибок. Схема обеспечивает и плавный пуск при включении тока и восстановление его после обесточивания. Элемент включает и реле, контакты которого можно использовать для сигнализации о неисправности внутреннего блока питания.

Как устроена передняя панель?

На передней панели размещена плата, на которую установлены барабанные переключатели времени, а все- органы управления так же расположены.

На задней стороне панели есть кольцо для извлечения платы.

Плата центрального блока обработки данных представляет собой центральный узел микрокомпьютера на основе микропроцессора 8080 с ЗУПВ и ПЗУС. Плата программируемого запоминающего устройства считывания содержит вставные программные модули. Их программы установлены на заводе-изготовителе. Если заказчику необходимо изменить формат распечатки, идентификацию каналов и т. д., то новые платы ПЗУС программируются на заводе и устанавливаются на месте.

Плата мультиплексора принимает сигналы входные, аналоговые или типа «Включено» — «Отключено». В общей сложности имеются 32 дифференциальных входных канала или 64 одно концевых входных канала на каждую плату. Посредством простых изменений входной схемы можно приспособить отдельные каналы к уровням сигналов расширенного диапазона. В шкафу есть возможность размещать 8 плат мультиплексора, что дает 256 каналов при использовании платы с 32 каналами, и 512 каналов при использовании платы с 64 каналами. Возможна любая комбинация двух типов.

Плата запоминающего устройства с произвольной выборкой содержит расширенное постоянное запоминающее устройство считывания и записи, которое используется в качестве буферного устройства данных.

Плата преобразования из аналоговой формы в цифровую выполняет преобразование сигналов из аналоговой формы в цифровую до их обработки микрокомпьютером.

Печатающее устройство «Китт 80» — электронного типа, за исключением механизма подачи бумаги, который использует термическую печатающую головку и печатает на термочувствительной бумаге. Работа печатающего устройства управляется с помощью микрокомпьютера.

Что представляет собой центральный процессор?

Центральный блок обработки данных 8080, установленный на плате ЦБОД, является ядром системы. Команды, данные ЦБОД, содержатся в памяти команд. Последнее представляет собой постоянное запоминающее устройство ПЗУС. Данное запоминающее устройство, выполненное в виде нескольких интегральных   схем (ИС), размещается во вставных гнездах. Данные промежуточного уровня содержатся в памяти другого типа — запоминающем устройстве с произвольной выборкой. На панели размещены все органы управления и кварцевые часы с интерфейсом для подключения внешних импульсов.

Каковы основные конструктивные характеристики системы?

Система выполнена в так называемом унифицированном конструктиве. Система имеет следующие габаритные размеры, мм: ширина 442, высота 130, глубина 500. Масса ее около 12 кг. Шкаф может устанавливаться на стойке, стене или кронштейне. Может быть предусмотрен механизм скольжения. Для удобного доступа передняя и задняя панели навешены на петлях. Схемы микропроцессора обеспечивают надежную работу. Движущимися частями являются только вентилятор и механизм подачи бумаги.

Каковы характеристики печатающего устройства «Китт 80»?

Печатающее устройство служит для регистрации данных и имеет следующие характеристики: подходящего для аналогового усилителя (рис. 67).

Какие каналы блокировки имеет регистратор?

Регистратор типа «КИМ» может иметь один или несколько каналов блокировки, которые обеспечивают эффективную остановку сканирования входов соответствующего канала. При срабатывании сигнала блокировки сканирование

Формат распечатки . .	20 печатных знаков на одну строку

Печатные знаки . . .	решетка точек 5Х7

Скорость печати ...	1 строка в секунду

Способ печати ....         термическая печатная головка (отсутствуют цветная лента и движущиеся 	части)

Тип  и подача бумаги …..	термочувствительная бумага шириной 	57—58 мм. Наибольший диаметр рулона бумаги 60 мм. Окончание бумажного рулона индицируется изменением 	расцветки или сигналом, извещающим 	о неисправности питания (окончания  рулона бумаги).

Как действует регистратор системы

Регистратор параметров судовых механизмов обеспечивает выполнение двух отдельных операций: регистрацию аварийных параметров и данных. Регистрация аварийных параметров происходит при изменении сигналов, поступающих от двигательной установки без вмешательства со стороны оператора. Регистрация данных представляет собой запись величин каналов, заданную оператором либо в регулярные интервалы, либо по команде.

Каждый канал присоединен к делителю напряжения со сравнительно высоким сопротивлением, что обеспечивает наличие сигнала,

прекращается не менее чем на 3 мин или на время присутствия сигнала блокировки. В соответствии с техническим заданием заказчика сигнал может не блокировать все каналы. Соответственно можно иметь несколько каналов блокировки, блокирующих группы каналов.

Для чего служат счетные каналы?

Регистратор типа «КИМ» может выполнять подсчет импульсов, поступающих от ограниченного количества каналов, в частности, по суммированной частоте вращения, расходу топлива и масла и т. д. Регистрированный выход такого канала представляет собой накопленное число импульсов, подсчитанное за какое-то время. Число хранится в памяти регистратора. Диапазон подсчета 0—9999999. Подсчет устанавливается на 0 при переполнении счетчика и при включении и отключении регистратора «КИМ» (при обесточивании).Как производится регистрация аварийных параметров?

Регистрация аварийных параметров приводится, как правило, в действие цифровыми изменениями сигналов. Это относится к сигналам включения или отключения. Для привода в действие для каждого аналогового канала необходимо предусмотреть канал пуска включения или отключения. Регистрация необходима для изменения состояния, например, нормального в аварийное (или наоборот) с указанием на распечатке букв С и Н, обозначающих новое состояние. Регистрация данных с помощью регистратора типа «КИМ» определяется заданием оператора. Она обеспечивает «Регистрацию по команде» или распечатку состояния всех каналов, подключенных к регистратору. Формат распечатки каждого канала тот же, что и для регистрации аварийных параметров, за исключением того, что время не печатается для каждого отдельного канала, а распечатывается в общем порядке следующим образом:

Состояние: 79 ДЕК. 04.08.55:32 Н 397 Н 396

Это сообщение означает, что распечатывается состояние на момент 8 ч 55 мин 32 с 4 декабря 1979 г. Параметры № 396 и 397 имеют нормальное значение.

Как осуществляется периодическая регистрация?

Периодическая   регистрация производится в предварительно установленные регулярные интервалы. Распечатываются не все каналы. Для распечатки каналы определяет заказчик. Их предварительно устанавливают на заводе-изготовителе. Это необходимо делать для избежания регулярной распечатки ненужной информации.

Период регистрации предварительно устанавливается на заводе-изготовителе. Как правило, это каждый четвертый час после полуночи. Но в любое время он может быть изменен. Это делается путем ввода времени пуска и периода на барабанных переключателях, установленных с передней стороны регистратора. Изменение периода регистрации (или времени пуска) подтверждается следующей распечаткой:

ПЕРИОД. РЕГИСТРАЦИЯ:

РЕГИСТРАЦИЯ РАЗ В 04 ЧАСА С: 06.00:00  ++++++++++

Этот кадр или сообщение означает: регистрация будет производиться 1 раз через каждые 4 ч. Первая запись — в 06 ч. В целом период регистрации должен быть делителем числа 24.

Для прекращения периодической регистрации следует ввести цифры 00 на период регистрации и время пуска. Отключение регистратора «КИМ» и последующее включение его вручную или после обесточивания вызовут ввод величин периода регистрации или времени пуска, установленных на заводе-изготовителе.

Что представляет собой тренд? Тренд представляет собой функцию регистрации данных сравнительно короткими периодами регистрации, с помощью которых оператор может определять, какие каналы регистрировать. При этом желательна частая регистрация небольшого количества (до 8) каналов. Данная операция необходима для выявления неисправностей установки. До выдачи распечатки о тренде необходимо настроить нужные каналы на каналы тренда. Это делается путем пуска функции «Пустить тренд». Оператор вводит номер функции, номер канала и период тренда на барабанных переключателях до нажатия кнопки «Пуск». Правильная настройка подтверждается следующим образом:

РАЗ В 01 МИНУТУ ТРЕНД: 09.23:07 Н ВЫПУСК. ГАЗ ЦИЛ. 1

377 °С ++++++++++

Это сообщение содержит следующее: начиная с 9 ч 23 мин 07 с с интервалом в 1 мин определяется изменение температуры выпускных газов в цилиндре № 1. В начальный момент она равна 377 °С.

Каким образом регистрируются аварийные значения параметров? При выполнении операции происходит регистрация всех каналов, находящихся в аварийном состоянии. Типовая распечатка:

ТОЧКИ ИЗМЕРЕНИЯ В АВАРИЙНОМ СОСТОЯНИИ 79 ДЕК 04 09.22:25 А ДАВЛЕНИЕ СМ. МАСЛА  5 БАР А ВЫПУСК. ГАЗ ЦИЛ. 2     380 °С А ВЫПУСК. ГАЗ ЦИЛ. 1   377 °С А ОХЛАЖД. ВОДА ЦИЛ. 2     НЕТ ВОДЫ  ОХЛАЖД. ВОДА ЦИЛ. 1 НЕТ ВОДЫ +++++++++      Распечатка содержит данные о точном времени (9 ч 22 мин 25 с), дне месяца (4 декабря), годе (1979), наименовании параметров (например, давление смазочного масла), начальном значении параметра (5 бар).

Как производится отслеживание времени?

Время и дата образуются внутренними программами часов и календаря. Программы обеспечивают слежение за правильным числом дней каждого месяца даже в високосные годы. При включении регистратора «КИМ» (вручную или после обесточивания) абсолютный адрес потерян и сообщение «Установить время» распечатывается. Оператор может настроить время и дату на барабанных дисках и нажать кнопку «Установить время». В случае принятия установки на барабанных дисках распечатка времени и даты подтвердит проделанную операцию:

79 ДЕК 04 09.59:00

Если какая-то цифра маловероятна, операция будет отклонена и сообщение распечатывается:

ВРЕМЯ УСТАНОВЛЕНО ++ НЕПРАВИЛЬНО ++

Поэтому   рекомендуется   устанавливать выключатель месяцев в положение 12 во избежание сдвига времени в результате случайного нажатия кнопки «Установить время».

Время и дата появляются на большинстве распечаток. Для экономии площади на аварийных распечатках указывается только время. Полные данные о времени и дате распечатываются в регулярные интервалы, предварительно установленные на заводе-изготовителе. Как правило, это каждый четвертый час.

Высокая точность указания времени обеспечивается встроенным генератором с кварцевой стабилизацией.

В каких случаях подается сигнализация о неисправности системы регистрации?

Возникает аварийный сигнал из регистратора «КИМ», извещающий о возникшей неспособности выполнять регистрацию. Аварийный сигнал может появиться в двух ситуациях: отказ внутреннего источника питания 24 В постоянного тока регистратора; бумага печатающего устройства израсходована. До окончания рулона предупреждение об этом подается в виде красных полосок на бумаге рулона. Аварийный выход, как правило, это два контакта реле, соединенных последовательно таким образом, что при размыкании одного поднимается сигнал тревоги.

Какие функции выполняются системой регистрации?

Перечислим функции, которые выполняются системой регистрации:

распечатка аварийного состояния указанных аналоговых и цифровых входных сигналов процесса — функция, не подчиненная контролю оператора;

установка времени и времени печати — функция, подчиненная контролю оператора;

испытание системы «КИМ» — функция, подчиненная контролю оператора;

состояние всех сигналов (каналов) процесса — функция, подчиненная контролю оператора;

периодическая    регистрация (регистрация данных), время пуска и период распечатки подчиняются контролю оператора;

тренд процесса — оператор выбирает до 8 аналоговых входных сигналов для определения тренда при общем периоде тренда от 1 до 59 мин;

пуск и предварительная установка счетчиков импульсов, т. е. расход топлива, суммированные частоты вращения и т. д. — функция, подчиненная контролю оператора;

точки измерения в аварийном состоянии — распечатка всех каналов, находящихся в аварийном состоянии.

Как выглядит распечатка о состоянии параметров?

Типовая распечатка аварийного состояния показана на рис. 68. Представлен вариант информации о каналах включения или отключения с постоянной их идентификацией.

Аналоговые сигналы даны на рис. 69.