ПРЕДИСЛОВИЕ

Автоматизация судов — это процесс, при котором функции управления судном и его оборудованием, ранее выполнявшиеся человеком, передаются приборам и техническим устройствам. Автоматизация судовождения обеспечивает безопасность рейсов судов. При автоматизации судовых энергетических установок повышается надежность и экономичность работы оборудования, увеличивается производительность и улучшаются условия труда плавсостава, сокращается его численность.

Различают частичную и комплексную автоматизацию. В 40—50-х гг. началась автоматизация отдельных механизмов на судах.

Работы в области комплексной автоматизации отечественных судов были начаты в 60-х годах. На судах типа «Новгород» было реализовано шесть различных программ автоматизации, что дало возможность накопить значительный опыт эксплуатации автоматизированных судов. Полученные результаты отражены в Правилах Регистра.

Надзору на судне подлежат системы автоматизации главных двигателей, котельной установки, судовой электростанции, системы компрессоров сжатого воздуха, осушительной системы, вспомогательных механизмов и др.

Межремонтный ресурс автоматизированного оборудования должен быть не менее 25 тыс. ч, ежегодная наработка оборудования без подрегулировок и наладок должна составлять не менее 5 тыс. ч.

Элементы и устройства автоматизации должны безотказно работать при длительном крене судна до 22,5 ° и длительном дифференте до 10°, а также при бортовой качке до 45 ° с периодами 5—17 сек.

Все оборудование автоматизации конструируют, или выбирают по принципу «выход из строя в безопасную сторону».

На современных автоматизированных судах общее число средств так называемой «периферийной автоматики» достигает 500—700 ед. Практика эксплуатации показывает, что именно эта аппаратура наименее надежна. Многочисленные датчики и сигнализаторы имеют ресурсные характеристики в 2—2,5 раза ниже, чем гарантированный ресурс самих комплексных систем автоматизации. Характеристики надежности комплексных систем автоматизации, поставляемых на флот, гарантируются разработчиками без учета входящих в системы датчиков. При гарантированном техническом ресурсе автоматизированного комплекса, равном 25 тыс. ч, и суммарной наработке на отказ не менее 5 тыс. ч до 75 % входящих в него датчиков имеют технический ресурс 5—10 тыс. ч и фактическую наработку не более 2—3 тыс.

Первостепенными задачами на современном этапе развития автоматизации являются: повышение надежности элементной базы; организация технического обслуживания систем автоматизации в судовых условиях и в порту; подготовка кадров, способных технически грамотно эксплуатировать системы автоматизации и выполнять необходимые профилактические мероприятия.

Глава первая

ТРЕБОВАНИЯ РЕГИСТРА  К	ОБОРУДОВАНИЮ АВТОМАТИЗАЦИИ СУДОВ

1.	Основные понятия и определения. Общие требования к автоматизации

Какими основными понятиями характеризуется автоматизация?

В качестве основных понятий приняты следующие:

система автоматизации — это совокупность элементов и устройств для создания конструктивного и функционального целого, предназначенного для выполнения определенных функций в области управления, контроля и защиты;

элемент системы автоматизации — это самостоятельный в конструктивном отношении прибор (или устройство), используемый в системе автоматизации (например, реле, измерительное устройство, сервопривод, датчик, исполнительный механизм, усилитель). Автоматизированными объектами могут быть: двигатель, котельная установка, судовые системы или другие устройства, оборудованные системами и устройствами автоматического регулирования, управления, контроля и защиты;

управление — это процесс задания, поддержания режима работы объекта на основе анализа информации о его состоянии. Все виды управления могут быть непосредственными (местными) или дистанционными. В системах дистанционного автоматизированного управления (ДАУ) должна быть обеспечена возможность дистанционного задания одним органом управления требуемых режимов работы при автоматическом выполнении промежуточных операций по заданной программе и исключена возможность одновременного управления с разных постов;

регулирование — такой процесс управления непрерывными режимами, при котором параметр, характеризующий режим, поддерживается в заданных пределах постоянным или изменяющимся по определенной программе, реализуемой регулятором;

регулятор — автоматическое устройство, воспринимающее отклонение некоторого значения от заданного и воздействующее на процесс в сторону восстановления регулируемого параметра. Существует множество регуляторов, которые можно классифицировать по разным признакам (например, регулятор уровня гидравлический с изодромной обратной связью, регулятор уровня электрический без обратной связи).

Регуляторы могут быть: по виду используемой энергии — прямого действия, гидравлическими, пневматическими, электрическими, комбинированными; по типу обратной связи — без обратной связи, с жесткой обратной связью, с изодромной обратной связью, комбинированными. Кроме того, по параметрам регулирования могут быть регуляторы давления, температуры, уровня, частоты вращения и д.р.;

регулируемая величина — физический показатель, характеризующий состояние происходящего в объекте регулирования процесса. Регулируемыми величинами применительно к судовым установкам являются частота вращения двигателя, температура воды, масла и пара, уровень воды в котле, топлива и масла в емкости, давление пара, воды, масла и т. д.

Какие задачи решаются при внедрении современных средств автоматизации?

На судах широкое распространение получают вычислительная техника, микропроцессоры и микроЭВМ. В перспективе с помощью судовой системы обработки данных могут быть решены вопросы:

фиксирования части оперативной информации, связанной с эксплуатацией технических средств (ТС) и используемой до очередного заводского ремонта (отклонение параметров от допустимых пределов, срабатывание средств защиты, переключение механизмов и т. п.);

регистрации отчетно-статистической информации, используемой после завершения эксплуатационного цикла для последующего анализа состояния ТС и уровня их технического обслуживания с целью определения и планирования мероприятий по улучшению эксплуатационных характеристик оборудования и судна в целом;

возможности восстановления последовательности событий при анализе аварийных ситуаций;

сокращения до минимума трудозатрат экипажа на ведение судовой отчетности и переход к автоматическому заполнению машинного журнала;

создания предпосылок к автоматизированной обработке документов судовой отчетности на разных уровнях.

В книге рассмотрены системы судовых энергетических установок (СЭУ), где в качестве главных двигателей используются дизели.

Какие основные понятия, характеризующие средства автоматизации, определены Правилами Регистра?

Правилами Регистра  приняты следующие понятия:

автоматизированный     механизм —двигатель, котельная установка, судовые системы или другой механизм, оборудованный системами и устройствами автоматического регулирования, управления, контроля и защиты;

дистанционное автоматизированное управление — это управление, с помощью которого можно задавать желаемый режим работы механизма, воздействуя на элемент управления  (например, регулирующий рычаг или рукоятку). Система управления в дальнейшем выполняет самостоятельно все промежуточные действия;

система аварийно-предупредительной сигнализации (АПС) — система, подающая сигнализацию о достижении контролируемыми параметрами установленных предельных значений и об изменении нормальных режимов работы механизмов и устройств;

система защиты — система, предназначенная для определенного автоматического воздействия на управляемую установку с целью предупреждения аварии или ограничения ее последствий;

система индикации — система, получающая информацию о значениях определенных физических параметров или об изменении определенных состояний;

устройство автоматизации — часть системы автоматизации, составленная из элементов, соединенных в одно конструктивное и функциональное целое.

Согласно Правилам Регистра  надзору при изготовлении на заводе подлежит следующее оборудование автоматизации: устройства систем централизованного контроля,   аварийно-предупредительной сигнализации и защиты механической установки.

В каких случаях система АПС должна подавать сигналы?

В зависимости от объема автоматизации установок и порядка наблюдения за их работой система АПС должна подавать сигнал при достижении контролируемыми параметрами предельных значений. При срабатывании систем защиты; при отсутствии энергии для питания отдельных систем автоматизации; при включении аварийных источников энергии; при изменении параметров или состояний, сигнализация о которых предписывается требованиями Правил Регистра.

Сигнализация о неисправности механизмов должна быть предусмотрена на постах управления.

При каких обстоятельствах должна срабатывать система защиты?

Система защиты должна срабатывать автоматически при появлении неисправностей, которые могут вызывать аварийное состояние механизмов или устройств. При этом должны быть восстановлены нормальные условия (посредством пуска резервных агрегатов) или работа механизмов временно приспособлена к возникшим условиям (снижена нагрузка механизма), или механизмы и котлы защищены от аварийного состояния в результате остановки механизма и прекращения подачи топлива.

Какие уровни автоматизации определены Регистром?

Регистр  по символу класса самоходных судов добавляет знаки Al, A2 и A3. Знак A3 распространяется на суда с главными двигателями мощностью до 1500 кВт и упрощенной электростанцией вследствие использования электрогенераторов с приводом от главного двигателя.

Какой уровень автоматизации должен быть обеспечен на судах, в символ класса которых добавляется знак A2?

Суда со знаком A2 в символе класса должны быть оборудованы системами автоматизации в объеме, позволяющем производить дистанционное автоматизированное управление с мостика главными механизмами и движителями, обеспечивающими требуемое маневрирование судном. Предусматриваемое оборудование автоматизации при всех условиях плавания, включая маневрирование, должно обеспечивать такой же уровень безопасности судна, как и на судах с вахтой в машинных помещениях. Должно быть предусмотрено дистанционное управление из центрального поста управления (ЦПУ) главными и вспомогательными механизмами,

Все оборудование, устанавливаемое в машинных помещениях, должно быть приспособленным к работе в условиях без вахтенного обслуживания.

По согласованию с Регистром  допускается выполнение отдельных операций  (пополнение цистерн, очистка фильтров и т. п.) с местных постов управления, если эти операции будут выполняться с определенной периодичностью (не чаще 1 раза за 12 ч).

Какие требования предъявляются к автоматизации судов со знаком Al в символе класса?

Суда со знаком автоматизации Al должны быть оборудованы сис-

Таблица 1

| Контролируемый параметр | Место отбора | Пределы отклонения параров АПС | Защита (остановка или изменение режима) | Индикация параметров (см. примеч. 2) | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Смазочная система |  |  |  |
| Давление масла в циркуляционной смазочной системе | На входе в двигатель | Минимальные | Остановка двигателя | Постоянная | При наличии отдельных смазочных систем требуются отдельные сигналы и соответствующая индикация по каждой системе |
| Уровень масла в циркуляционной смазочной системе | В циркуляционной цистерне | Минимальные, максимальные |  | По вызову Р | Максимальные только при отсутствии индикации (см. также пояснение выше) |
| Подача масла для смазки цилиндров Давление масла в смазочной системе турбонагнетателя | На выходе из лубрикатора На входе | Отсутствуют Минимальные | — | — | Не менее одного датчика на каждый лубрикатор При наличии автономного смазочного насоса |
| Температура масла в смазочной системе турбонагнетателя | На входе или на выходе из каждого подшипника | Максимальные. |  |  |  |
| Уровень масла в смазочной системе турбонагнетателя | В гравитационной цистерн* | Минимальные |  |  |  |
|  |  | Система охлаждения |  |  |  |
| Давление воды в системе охлаждения цилиндров | На входе | Минимальные | Снижение нагрузки двига- | Постоянная | Контроль по давлению может быть заменен конт |
|  |  |  | теля |  | ролем по потоку ^д^^^^^^^^^* |
| Температура воды в системе охлаждения цилиндров | На выходе из каждого цилиндра | Максимальные | То же | По вызову | — |
| Давление охлаждающей среды у поршней | На входе | Минимальные | » | Постоянная | Контроль по давлению может быть заменен контролем по потоку |
| Температура охлаждающей среды у поршней | На выходе из каждого поршня | Максимальные | » | По вызову | — |
| Давление охлаждающей среды у форсунок | На входе | Минимальные | — | Постоянная | Контроль по давлению может быть заменен контролем по потоку |
| Температура охлаждающей среды у форсунок | На выходе | Максимальные | — | По вызову | — |
| Уровень охлаждающей среды: цилиндров поршней форсунок | В расширительных цистернах | Минимальные » » | — | — | — |
| Давление забортной воды | За насосом охлаждения | » | — | Постоянная | — |
|  |  | Топливная система |  |  |  |
| Давление топлива | Перед топливными насосами высокого давления | Минимальные |  | По вызову |  |

| Вязкость (температура) тяжелого топлива | После подогревателя топлива | Максимальные, минимальные | — | — | — |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень топлива | В расходной цистерне | Минимальные |  | По вызову (Р) | При автоматической подкачке АПС требуется и по максимальному уровню |  |  |
| Температура топлива | В расходной и отстойной цистерне | Максимальные | — | То же |  |  |  |
| Утечка топлива из трубопроводов высокого давления | — | Наличие | — | — | — |  |  |
|  | Система газо | выпуска, наддуе | а и пускового в | оздуха |  |  |  |
| Температура отходящих газов | На выходе из каждого цилиндра. Отклонение от среднего значения | Максимальные |  |  |  |  |  |
| Температура продувочного воздуха (Р) | После охладителя | Максимальные, минимальные | — | По вызову | — |  |  |
| Давление продувочного воздуха | В ресивере | — | — | Постоянная | — |  |  |
| Температура | В подпоршне-вых и продувочных пространствах | Максимальные |  |  |  |  |  |
| Давление пускового воздуха | Перед главным пусковым клапаном | Минимальные | Автопуск подкачивающего компрессора (Р) | Постоянная |  |  |  |

| Прочие параметры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Концентрация масляного тумана или температура подшипников | В картере в районе каждого подшипника | Максимальные | Снижение нагрузки или остановка двигателя | — | Для главных двигателей мощностью 2250 кВт и более или с диаметром цилиндра более 300 мм |
| Нагрузка двигателя (при работе на ВРШ) |  | Максимальные | Автоматическое изменение шага винта (Р) |  |  |
| Частота вращения двигателя (с указанием направления вращения) |  |  |  | Постоянная | При прямой передаче от двигателя |
| Перепад давления масла | На фильтре | Максимальные |  | По вызову |  |

Примечания. 1. (Р) —рекомендуются.

2.	В графе «Индикация параметров»: «Постоянная» — показание параметра должно производиться непрерывно;  «По вызову» — показание параметра может производиться постоянно или по требованию оператора (при помощи системы централизованного контроля или путем применения приборов с переключателем).

3.	По отдельным менее ответственным параметрам по согласованию с Регистром  может не предусматриваться индикация, если эти параметры выведены на цифропечать или самописцы.

4.	В тех случаях, когда предусмотрена и защита, и АПС, сигнал АПС должен предшествовать сигналу о срабатывании защиты.

5.	Указанный объем контролируемых параметров, сигнализации и защиты, а также характер защиты (остановка или изменение режима работы механизма) в отдельных случаях может быть изменен по согласованию с Регистром  в зависимости от объема автоматизации судна, типа и мощности механической установки, а также от расположения оборудования и постов управления.

6.	При срабатывании автоматической защиты приводных механизмов, дизель- и турбогенераторов должны одновременно отключаться автоматические выключатели генераторов.

7.	Вместо автоматического снижения нагрузки главных двигателей внутреннего сгорания допускается предусматривать сигнализацию.

| Контролируемый параметр | Место отбора | Пределы откло нения парамет ров АПС | Защита (остановка или изменение режима |  |  |  | Индикация параметров (см. примеч. 2 в табл. 1) |  | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электростанция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение | Главный распределительный щит (ГРЩ) | Минимальные |  |  |  |  | Постоянная |  | Если ГРЩ расположен в ЦПУ, то сигнализация и индикация представлены только на ГРЩ |
| Сила тока | » | Максимальные | — |  |  |  | » |  |  |
| Частота | » | — | — |  |  |  | » |  |  |
| Двигатели внутреннего сгорания для привода генератора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление масла в смазочной системе На входе Минимальные Остановка По вызову — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура масла в смазочной сис-ме | На входе | Максимальн | — | То же |  | — |  |  |  |
| Температура пресной воды в системе охлаждения | На выходе | » |  | » |  | При работе на тяжелом топливе дополнительно для систем охлаждения форсунок |  |  |  |
| Давление или поток пресной воды | На входе | Минимальные | — | » |  | То же |  |  |  |
| Давление пускового воздуха | Перед пусковым клапаном | » | — | » |  | » |  |  |  |
| Температура отходящих газов (Р) | В коллекторе перед турбо нагнетателем отходящих газов | Максимальн |  | > |  |  |  |  |  |
| Уровень топлива | В расходной цистерне | Минимальны |  |  |  | При работе на тяжелом топливе требуется АПС по вязкости (температуре) |  |  |  |
| Утечка топлива из трубопроводов высокого давления |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень охлаждающей воды | В расширительной | Минимальны |  |  |  | В случае автономной системы |  |  |  |
|  | цистерне |  |  |  |  | охлаждения |  |  |  |
| Паровые турбины, для привода генераторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление масла в смазочной системе | За маслоохладителем | Минимальны | Остановка |  | По вызову |  |  | — |  |
| Температура масла в смазочной системе | На выходе из подшипников | Максимальные | — |  | То же |  |  | — |  |
| Давление пара (абсолютное) | В конденсаторе | » | Остановка |  | » |  |  | — |  |
| Давление пара | Перед турбиной | — | — |  | » |  |  | — |  |
| Уровень воды | В конденсаторе | Максимальные | — |  | — |  |  | — |  |
| Осевой сдвиг ротора (Р) | — | — | Остановка |  | — |  |  | — |  |
| Водопроводы, винта регулируемого шага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частота вращения вала | — | — | — |  | Постоянная |  |  | При прямой передаче не требуется |  |
| Температура масла | В упорном подшипнике | Максимальн | — |  | По вызову (Р) |  |  | — |  |
| Температура масла | В опорных подшипниках | » | — |  | То же |  |  | Допускается обобщенная Сигнализация |  |
| Смазка дейдвудных подшипников | Отсутствие смазки | — | — |  | — |  |  | При открытой дейдвудной трубе |  |
| Уровень масла в напорной системе для дейдвудной трубы | В напорной цистерне | Минимальны | — |  | — |  |  | При закрытой дейдвудной трубе |  |
| Положение лопастей ВРШ (шаг и направление) | — | — | — |  | Постоянная |  |  | — |  |
| Давление в системах гидроприводов ВРШ | За насосом | Минимальные | — |  | » |  |  | — |  |
| Уровень в масляных системах ВРШ | В цистерне | » | — |  | » |  |  | — |  |
| Температура дейдвудных подшипников | — | Максимальные | — |  | — |  |  | При закрытой дейдвудной трубе |  |
| Температура масла в дейдвудных подшипниках |  | » |  |  | По вызову (Р) |  |  |  |  |

| Контролируемый параметр | Место отбора | Пределы отклонения параметров-АПС |  |  | Защита (остановка или изменение режима) |  |  |  | Индикация параметров (см. примеч. 2 в табл. 1) |  |  |  | Пояснение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редукторы и. муфты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура масла | На выходе из каждого подшипника | Максимальные |  |  | — |  |  |  | По вызову (Р) |  |  |  | Допускается обобщенная сигнализация |  |  |
| Давление масла | На входе в гидромуфту | Минимальные |  |  | — |  |  |  | Постоянная |  |  |  | — |  |  |
| Давление масла в смазочной системе редуктора | На входе | » |  |  | Отключение муфт между двигателем и редуктором или остановка двигателя |  |  |  | •» |  |  |  |  |  |  |
| Температура масла в смазочной системе редуктора | На выходе | Максимальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система сжатого воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура воздуха | На выходе из компрессора | Максимальные |  | — |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление масла в смазочной системе компрессора | На входе в компрессор | Минимальные |  | Остановка |  |  | По вызову (Р) |  |  |  | — |  |  |  |  |
| Система осушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень воды | В льяльных колодцах | Максимальн, минимальны |  |  |  |  |  |  |  | При дистанционном управлении |  |  |  |  |  |
|  | Системы | сепарирования |  | топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура воды и топлива (масла) | На входе в сепаратор | То же |  | — |  | По вызову (Р) |  |  |  | Допускается обобщенная сигнализация |  |  |  |  |  |
| Наличие потока | В сепараторе | Минимальные |  | — |  | То же |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |
| Вибрация (Р) | Корпус сепаратора | Максимальные |  | Остановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состояние холодильной установки | — |  | Неисправность авария |  | — |  |  | — |  |  |  | Обобщенный сигнал АПС. Обобщенный сигнал о срабатывании защиты |  |  |  |
| Аварийный уровень воды | Льяльные ко лодцы машин ных помещеню туннель вало провода |  | Максимальные * |  |  |  |  |  |  |  |  | Сигнализация выводится также в рулевую рубку и помещения, предназначенные для несения постоянной вахты на стоянке |  |  |  |

Примечания. I. Сигнализация для вспомогательных котлов, компрессоров и сепараторов допускается обобщенная с расшифровкой на местных постах управления. При этом в ЦПУ должна быть предусмотрена постоянная индикация.                                                           2. Остальные примечания см. в табл. 1.

темами и устройствами автоматизации таким образом и в таком объеме, чтобы при потере знака А1 эти суда могли нормально эксплуатироваться со знаком автоматизации А2.

Машинные помещения должны быть оборудованы механизмами и системами, способными нормально работать без местного обслуживания и без дистанционного контроля за их работой из ЦПУ, рулевой рубки или других мест с применением контроля по обобщенной сигнализации.

Таким образом, знак автоматизации А1 присваивается судну в том случае, если энергетическую установку можно нормально эксплуатировать без постоянной вахты как в машинном отделении, так и в ЦПУ. При эксплуатации судна со знаком А1 изменение режима работы энергетической установки задается с мостика общей командой.

2.	Объем контролируемых параметров механизмов и систем судовой энергетической  установки

Какие параметры главных двигателей внутреннего сгорания контролирует система АПС?

Для оценки режима работы двигателей контролируются параметры систем смазки, охлаждения, топливной, наддува и пускового воздуха.

Информация о местах отбора, пределах отклонений, форме защиты и индикации контролируемых параметров дается в табл. 1.

Какие параметры электростанции, дизель генераторов,  вагоно-проводов ВРШ, систем машинного отделения  (МО)  контролирует система АПС?

Основные контролируемые параметры (их объемы) указаны в табл. 2.

Глава вторая

ДАТЧИКИ И ПРИБОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ, РАСХОДА СРЕДЫ, ТЕМПЕРАТУРЫ

3.	Датчики и приборы для измерения давления

Каким требованиям должны соответствовать средства автоматизации?

Все средства автоматизации, выпускаемые отечественной промышленностью, должны отвечать требованиям ГОСТ 12997—84 «Государственная система приборов». Должно быть обеспечено единство конструктивных, информационных, энергетических, эксплуатационных, метрологических параметров. Под конструктивными параметрами понимается унификация разъемов, соединений, под эксплуатационными — условия работы прибора, под метрологическими — точность изготовления и погрешность показаний, под информационными — унификация входных и выходных сигналов, под энергетическими — род энергии, используемой для работы устройства.

Какие устройства применяют для измерения давления до 0,2 МПа?

Для измерения давления до 0,2 МПа используют плоские мембраны, изготовленные из ткани, прорезиненной с обеих сторон, капрона, стали, латуни, резины, кожи и аэростатной ткани. Их применяют в случаях, если рабочий ход измерителя давления не превышает 1 мм.

Плоские мембраны могут быть с жестким центром / (рис. 1, а) или без него. Чтобы исключить влияние жесткости мембраны, ее кольцевую часть обычно делают с гофром 2 (рис. 1,6), обращенным впадиной в сторону действия измеряемого давления. Высота гофра должна быть в 3—4 раза больше рабочего хода мембраны. Иногда упругие мембраны выполняются из латуни или стали с несколькими гофрами.

Долговечность мембран зависит от конструкции заделки и жесткого центра, диаметр которого выбирают в пределах 0,6—0,8 диаметра заделки. Обычно в измерителях давления применяют мембраны толщиной от 0,2 мм до нескольких миллиметров и диаметром от 30 до 150 мм. Наибольшее распространение получили мембраны толщиной 0,35—0,4 мм.

В сервомоторах используют тарельчатые мембраны толщиной 4— 5 мм, имеющие большой гофр и жесткий центр, образованный двумя опорными алюминиевыми (латунными или стальными) дисками, которые по окружности закреплены заклепками или болтами.

В каких случаях для измерения давления используют сильфоны?

Для измерения давления от 0,1 до 10,0 МПа и более применяют гармониковые мембраны, называемые сильфонами (рис. 1, в), изготовляемые из томпака, полутомпака, бериллиевой бронзы и нержавеющей стали.

Основные технические характеристики сильфонов - допустимое одностороннее давление (обычно его подводят с наружной стороны), жесткость, активная площадь и рабочий ход.

Что представляют собой мембранные датчики давления с потенциометрическим преобразователем (потенциометром)?

Потенциометр — это регулируемый резистор с подвижным контактом (движком). Применяется для регулирования электрического напряжения, а также в качестве датчиков перемещения. Потенциометрические датчики широко распространены на судах.

У потенциометрического датчика должен быть малый момент для перемещения ползунка (не более 0,2 Н-см). В качестве чувствительного элемента используются пружинные или спиральные трубки (рис. 1, г), а также сильфоны.

В датчике давления с потенциометрическим преобразователем (рис. 2) под действием давления происходит перемещение мембранной коробки /, которое с помощью

штока 2 приводит к перемещению движка потенциометрического преобразователя 3.

Схема подключения потенциометрического датчика проста, так как на его выходе можно получить относительно большую мощность, достаточную для тоге, чтобы подключить к нему параллельно несколько регистрирующих приборов без усилителей.

Недостаток контактных датчиков: преждевременное срабатывание под воздействием вибрации и невозможность проверки исправности во время работы.

Что представляет собой датчик с индуктивным преобразователем?

Датчик давления с индуктивным преобразователем показан на рис. 3. Он состоит из чувствительного мембранного элемента 3, к которому прикреплен якорь 5 индуктивного преобразователя 4.

Контролируемое   давление р среды, поступающей по трубке / в полость 2, вызывает перемещение мембраны вместе с якорем, что приводит к изменению индуктивности преобразователя вследствие изменения зазора б.

Чем обусловлено широкое применение манометров?

В судовых установках для измерения давления широко применяют манометры из-за их конструктивной простоты и надежности. Манометры, как и другие приборы для измерения давления, изготавливают показывающими (рис. 4, а) или самопишущими (рис. 4, б). Основными элементами показывающего манометра являются манометрическая трубка и механизм передачи ее перемещения к стрелке. К свободному концу трубки, который перемещается пропорционально давлению, присоединен поводок 4, связанный с зубчатым сектором 3 и шестерней 5. На оси шестерни закреплена стрелка 2. Пружина / исключает влияние зазоров в сочленениях на точность измерения.

Каковы характерные неисправности стрелочных манометров и как их устраняют?

Неисправности для стрелочных манометров и способы их устранения приведены в табл. 3.

Для чего предназначены реле давления РД-8Т и РД-12?

На рис. 5,а показано реле давления РД-8Т, предназначенное для поддержки заданного давления в масляных системах, компрессорных установках, работающих в условиях тропического климата. Диапазоны срабатывания реле, МПа: 0—0,4;   0—0,6;   0—1,0.

На рис. 5, б приведено реле давления РД-12, служащее для автоматического управления или сигнализации при контроле в воздушных водяных резервуарах, фреоновых холодильных установках. Диапазоны установок срабатывания, МПа: 0,2—0,8; 0,5—2,0.

Реле РД-8Т и РД-12 имеют регулируемый дифференциал в пределах от 10 до 50 % верхнего предела давления.

Что представляет собой реле давления РДС-1Т?

Реле давления РДС-IT (рис.5,в) предназначены для автоматического контроля давления в системах путем размыкания и замыкания электрической цепи сигнализации. Принцип действия прибора основан на уравновешивании силы давления на сильфоне силой упругих деформаций регулировочной пружины. Перемещение подвижного конца сильфона под действием давления

Та блица 3

| Неисправность, ее внешнее проявление | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Стрелка прибора стоит неподвижно при снижении и повышении давления | Канал штуцера или подводящая магистраль засорились Лопнула манометрическая трубка или пружина Негерметическое соединение штуцера с подводящей магистралью Отсоединилась тяга, соединяющая конец пружины с сектором | Прочистить канал штуцера, сняв прибор с объекта. Продуть магистраль сжатым воздухом Капитальный ремонт Проверить наличие прокладки и плотность соединения Присоединить тягу и оттарировать прибор |
| При снижении измеряемого давления до атмосферного стрелка не доходит до нулевой отметки | «Усталость» манометрической пружины | Снять стрелку и установить на нулевую отметку |
| Стрелка прибора не возвращается на нулевую отметку | Стрелка задевает за стекло или циферблат Неисправна спиральная пружина | Выправить стрелку Выправить ось и проверить прибор Сменить спиральную пружину |
| Прибор не держит давления | Не герметичность узла манометрической пружины Не герметичность в месте соединения прибора с подводящей магистралью | Капитальный ремонт Сменить прокладку между штуцером и подводящей магистралью |

через рычаг замыкает  или  размыкает контактное устройство реле.

Реле РДС-1Т представляет собой бес шкальный прибор с постоянным нерегулируемым дифференциалом. Весь механизм смонтирован на основании и закрыт крышкой с герметизирующей прокладкой. Реле состоит из узла сильфона, передаточно-настроечного механизма и контактного устройства.

Узел сильфона (см. рис. 5, в) состоит из корпуса с присоединительным штуцером, сильфона 2с донышком и штока 9. Передаточно-настроечный механизм включает в себя рычаг 4, настроечную пружину 5, винт 6 и упор 3. Контактным устройством является микропереключатель   8.   Реле замыкает контакты при понижении давления до установленного значения и размыкает при повышении давления на значение дифференциала.

При понижении давления в камере / под действием пружины 5 происходит поворот рычага 4 вокруг оси против часовой стрелки. Когда давление среды понизится до заданного настройкой значения, правый конец рычага освободит шток микропереключателя 8, контакты которого автоматически замкнуты. При повышении давления в камере сильфон 2 сжимается, а его шток 9 движется вверх и поворачивает рычаг вокруг оси по часовой стрелке, преодолевая сопротивление пружины. Когда давление среды повысится на значение дифференциала, рычаг нажмет концом на шток микро выключателя, разомкнув контакты.

Сила давления, действующая на сильфон 2, уравновешена через шток сильфона и рычаг 4 силой упругой деформации цилиндрической пружины 5. Одним концом пружина упирается в рычаг 4, а другим — в гайку винта настройки 7. Вращением винта 6 настраивают реле на требуемое давление срабатывания.

Что представляет собой дифманометр?

Дифманометр   (дифференциальный манометр) — это прибор для измерения разности давлений. Он применяется также для измерения уровня жидкостей и расхода жидкости пара или газа по перепаду давлений. Дифманометры могут быть жидкостными и механическими. Примером механического прибора может быть дифманометр типа ДМ. Чувствительным элементом дифманометра является мембранный блок, состоящий из двух или четырех мембранных коробок 10 (рис. 6), ввернутых с обеих сторон в подушку 11 и затянутую между двумя крышками 9 и болтами 8. При этом образуются две камеры:

плюсовая (нижняя) — между нижней крышкой и подушкой; минусовая (верхняя) — между верхней крышкой и подушкой.

Каждая из мембранных коробок сварена из двух мембран, профили которых совпадают по направлению. Внутренние полости мембранных коробок сообщаются между собой через отверстие в подушке и заполняются дистиллированной водой через ниппель 12.

Давление подается через импульсные трубки 7, на которых установлены два запорных вентиля 1 и соединяющий их уравнительный вентиль 2.

С центром верхней мембраны связан сердечник 6 дифференциального трансформатора 5, закрытого колпаком 4. Сердечник находится внутри разделительной трубки, чтобы исключить, влияние зазоров установлена пружина 3.

Как устроен датчик давления типа GT-1?

Датчик типа GT-1 фирмы «Аутроника» служит для преобразования давлений в электрические сигналы, которые могут быть использованы для дистанционных показывающих приборов и сигнализации. Применяют датчик главным образом на судах.

Датчик помещен в прочный латунный корпус / (рис. 7). Соединение с краном 2 осуществляется через переходник, имеющий резьбу. Электрическое подключение выполняют посредством трехжильного кабеля (медного), который вводят в корпус через сальник. Масса собранного узла 1,1 кг.

Изменение давления передается датчику в результате перемещения трубки Бурдона, установленной внутри корпуса. При перемещении трубки меняется индуктивность двух магнитных катушек, которые образуют часть цепи измерительного моста. Образующийся электрический сигнал изменяется пропорционально отключению давления. Для возбуждения преобразователя, необходим ток напряжением 16 В.  Выходной сигнал, изменяется от 1 мА

(соответствует атмосферному давлению) до5 мА (соответствует максимальному значению давления).

Этот сигнал может быть подключен к показывающему прибору или другой системе с сопротивлением, не превышающим 1200 Ом. Диапазон измеряемых давлений, МПа: 0— 1,0;  0—1,6;  0—2,5; 0—4,0; 0—6,0.

Технические   характеристики преобразователя давления:

Выходное напряжение, В 16±3                                                                                                                                                          Потребляемый ток, мА . 7—12                                                                                                                                                                Выходной сигнал, мА .  1—5                                                                                                                                                          Максимальная температура окружающей среды, °С ...... 60

Датчик давления GT-1 может быть подключен к показывающему прибору (стрелочного типа) через измерительный мостиковый блок, который имеет стабилизатор напряжения. Напряжение питания для блоков 24 В постоянного тока или 220 В переменного. Поставляются измерительные мостиковые блоки двух типов с маркировками МС-2/3+СТ-1 и МС-2/9+СТ-1 для трех и девяти датчиков и соответственно измерительных приборов. Измерительные мостиковые блоки могут быть установлены внутри пульта или на другом месте.

Как действуют пьезоэлектрические преобразователи?

Пьезоэлектрические преобразователи основаны на использовании пьезоэлектрического эффекта (пьезоэффекта), которым обладают некоторые кристаллы. Различают прямой и обратный пьезоэффекты. Прямой пьезоэффект заключается в том, что под действием механических напряжений на гранях кристалла возникают электрические заряды, обратный пьезоэффект — в том, что под действием электрического поля изменяются геометрические размеры кристалла. На использовании прямого пьезоэффекта основаны преобразователи усилий, давлений и ускорений. Обратный пьезоэффект применяют в ультразвуковых генераторах, вибраторах и т. д.

Наиболее сильно пьезоэффект выражен у кварца, турмалина и сегнетоэлектриков (сегнетовой соли, титана бария и др.).

На рис. 8 схематически изображено устройство пьезоэлектрического преобразователя давления. Преобразователь состоит из двух кварцевых пластин /, соединенных параллельно. Наружные грани пластин заземляются, а между средними гранями находится латунная фольга 2. Давление на кварцевые пластины передается через мембрану 5. Выходное напряжение с кварцевых пластин снимается экранированным кабелем 4. Для соединения кабеля с латунной фольгой имеется отверстие, закрываемое пробкой 3.

4.	Датчики и приборы для измерения расхода и состава среды

Какой способ измерения расхода жидкости получил наибольшее распространение на судах?

Наиболее широкое распространение в судовой энергетике получил способ измерения расхода жидких и газообразных сред, основанный на измерении падения давления в трубопроводе, по которому проходит измеряемая среда.

Схема изменения давления Лр при прохождении вещества через диафрагму (сужение) показана на рис. 9, где /, // — сечение трубопровода до и после диафрагмы;

D, d — диаметры трубы и отверстия диафрагмы соответственно. Неизбежные и невозвратимые потери давления Др обусловлены трением.

Для сужения потока в основном применяют нормальные диафрагмы, а также нормальные сопла, сопла и трубы Вен тури. Последние называют расходомерной трубой или соплом с конусом. На практике в основном применяют нормальные диафрагмы.

Что представляет собой нормальная диафрагма?

Нормальная диафрагма — это тонкий обычно стальной диск с концентрическим отверстием определенного профиля. Толщина диска не должна превышать 0,Ю (где D — внутренний диаметр трубопровода), толщина диафрагмы . 6—8 мм. Отверстие диафрагмы со стороны входа потока должно быть цилиндрическое на длине не более 0.02D, но не менее 1 мм, а далее расточено под углом не менее 30° (обычно угол расточки составляет 45°). Если толщина диафрагмы меньше 0.02D и она предназначена для трубопроводов большого диаметра, коническую расточку можно не делать.

Диафрагму устанавливают в/ большинстве случаев между двумя фланцами трубопровода. Очень важно, чтобы угол между торцовой поверхностью со стороны входа потока и цилиндрической частью отверстия был прямой. Кромка отверстия должна быть острой, без заусенцев. Давление следует измерять непосредственно перед диафрагмой в сечении / и после нее

в сечении // (см. рис. 9). Ширина отверстии для отбора давления не должна превышать 0,03 D и быть менее 3 мм.

Чтобы не нарушать равномерного распространения скорости по сечению, устанавливают кольцевые камеры. Камерные диафрагмы предназначены для трубопроводов диаметром 50—400 мм, давление в которых не превышает 10 МПа.

Почему вместо нормальной диафрагмы иногда применяют нормальное сопло?

При прохождении потока через диафрагму вытекают потери давления из-за завихрений среды, образующихся до и после диафрагмы. Эти потери бывают меньше, если использовать нормальное сопло, так как профиль его соответствует очертанию струи. Поэтому до сопла завихрений не образуется. Отбор среды для определения давления можно осуществлять как через отверстия, так и с помощью кольцевых камер. Недостаток сопла — его большая длина и связанные с этим трудности монтажа.

Почему применяют сопла или трубы Вен тури?

Сопла или трубы Вен тури применяют в том случае, если необходимо значительно уменьшить потери давления в трубопроводах диаметром 100—800 мм. Канал трубы Вен тури состоит из входного и выходного конусов и цилиндрической части. Входной профиль сопла Вен тури такой же, как и у нормального сопла, а выходной выполняется в виде конуса с углом 5— 30°.

Давление измеряют перед входом в сопло в наиболее узкой (цилиндрической) ее части с помощью кольцевых камер.

Нормальная труба Вен тури имеет угол входного конуса 21°.

Места измерений давлений:

на расстоянии 0/2 до начала входного конуса и в цилиндрической части за входным конусом. Для измерения давления среду отбирают по кольцу через шесть отверстий диаметром около 4 мм.

Какие условия необходимо соблюдать при измерении перепада давлений?

При измерении расхода жидкости или газа можно определять перепад давлений на дросселирующем устройстве, установленном в трубопроводе. При этом необходимо выполнение следующих условий:

течение должно быть стационарным или квазистационарным, т. е. расход может меняться медленно;

должны быть исключены колебания потока;

среда должна находиться в одном состоянии. Измерения вблизи точки преобразования (например, точки кипения) приводят к ошибкам;

должна быть точно известна плотность вещества;

должна быть приблизительно (т. е. не обязательно точно) известна вязкость вещества;

сечение потока должно быть полностью заполненным.

Что представляют собой индуктивные датчики расхода?

Принцип работы датчика основан на законе индукции.

Если среда протекает через магнитное поле, имеющее среднюю плотность магнитного потока В со средней скоростью v, то в каждой точке поперечного сечения потока возникает напряжение электрического поля Е (рис. 10). Если в изолированной трубе расположить два электрода друг против друга, между ними возникает напряжение Ux=vBD, которое не зависит от распределения скоростей по сечению. Напряжение пропорционально расходу жидкости.

Индуктивные датчики расхода применяют только для электропроводящих жидкостей. При скорости потока 1 м/с измеряемое напряжение составляет 1 мВ. Помехи могут достигать таких же значений. В связи с этим приходится применять специальные схемы усилителей.

Индуктивные датчики на практике применяют реже, чем датчики перепада давления, но они имеют следующие преимущества:

их можно устанавливать в любом положении без потерь давления;

результат измерений не зависит от параметров жидкости (давления, температуры и вязкости).

Что собой представляют турбинные водосчетчики?

Принцип действия турбинных водосчетчиков основан на том, что измеряемый водяной поток, проходя через счетчик, приводит во вращение турбину, частота вращения которой пропорциональна расходу воды. Турбинные счетчики типа ВТ и ВТГ состоят из двух основных частей (рис. II): измерителя / скорости потока и счетной головки 2. Измеритель скорости потока состоит из корпуса счетчика 3, турбинки с осью и червяком, струе выпрямителя, кронштейна и регулятора.

Регулятор предназначен для регулировки погрешности счетчика. Поворот пластины регулятора отклоняет в ту или другую сторону часть потока, что замедляет или ускоряет вращение турбинки. Счетная головка 2 состоит из редуктора и счетного механизма. Связь между турбинкой и счетным механизмом осуществляется через червячную пару,

цилиндрическую прямозубую пару и магнитную муфту. Счетный механизм состоит из стрелочного и роликового счетных указателей. Счетная головка помещается в пластмассовый кожух и закрывается откидной крышкой. Кожух крепится к корпусу счетчика при помощи специальной гайки.

Турбинные водосчетчики типа ВТ (для холодной воды) и типа ВТГ (для горячей воды) применяют на условные проходы 50, 80, 100 и 150 мм. Счетчики рассчитаны на давление воды в трубопроводе до 10 МПа.

Для чего применяют датчики влажности и как они устроены?

Содержание водяных паров в воздухе (абсолютная влажность) выражается обычно или в граммах на единицу объема, или как температура точки росы, или как парциальное давление водяных паров. Температура точки росы — это та температура, при которой количество водяных паров в воздухе соответствует состоянию насыщения. Поэтому для практических целей наиболее целесообразно указывать ее температуру, так как сразу становится известно, до какой температуры можно охлаждать воздух, не опасаясь выпадения конденсата. С повышением температуры газ может «вместить» большее количество водяных паров. Следовательно, относительная влажность газа в замкнутом объеме понижается, хотя его абсолютная влажность (точка росы) остается постоянной.

Относительная влажность показывает, сколько процентов влаги от насыщающего количества при данной температуре содержится в газе. Она равна отношению действительного парционального давления водяных паров р к парциальному давлению р' в состоянии насыщения при данной температуре: ф=р//?'.

Абсолютная влажность определяется температурой точки росы. Датчик влажности с хлористым литием (рис. 12) состоит из двух электродов 3, изготовленных из проволоки и утопленных в стеклоткань 2, пропитанную хлористым литием, который очень гигроскопичен. Поэтому ткань быстро впитывает влагу из окружающей среды. При прохождении тока электроды нагреваются и влага испаряется. Проводимость стеклоткани ухудшается, и ток уменьшается. При определенной температуре устанавливается состояние равновесия, при котором парциальное давление водяных паров в окружающей атмосфере соответствует насыщенному раствору хлористого лития. Эта температура измеряется термометром сопротивления /, установленным в датчике. Она является мерой абсолютной влажности, выраженной в виде температуры точки росы. Если одновременно измерять и температуру в помещении, можно определить и относительную влажность.

Область применения таких датчиков ограничена свойствами хлористого лития — линией насыщения паров его раствора и температурой чувствительного элемента, которая не должна превышать 130 °С. Измерения должны производиться в неподвижном или слабо перемещающемся воздухе. Если же воздух движется со скоростью более 2 м/с, датчик следует защищать экраном.

Какова схема действия датчиков солесодержания?

В качестве измеряемой величины используется проводимость диссоциированной жидкости. При небольшой концентрации, как то имеет место на судах в котельных и испарительных установках, можно считать, что происходит полная диссоциация, т. е. все молекулы соли распадаются на ионы. Проводимость зависит от концентрации ионов. Для кислот, солей и оснований она различна и для смесей может быть определена только суммарно. Для сульфатов, нитратов, хлоридов, карбонатов и других солей, содержащихся в питательной воде, она при равном солесодержании изменяется лишь в небольших пределах, так что если шкала прибора тарирована, например, в миллиграммах хлористого натрия на 1 л жидкости, то такой прибор может показывать среднюю проводимость имеющегося солевого раствора. Но поскольку проводимость зависит не только от концентрации, а в значительной степени и от температуры (изменяется на 1— 2% на 1 °С), необходимо при измерениях учитывать и это влияние. Измерение проводимости используется прежде всего для контроля предельных значений.

Датчик состоит из двух электродов с определенным расстоянием между ними. Электроды погружены в контролируемый раствор. Влияние температуры учитывается путем одновременного измерения термометром сопротивления. Измерительная схема питается переменным током, чтобы исключить явления поляризации. Мостовая же схема питается через выпрямители. При постоянной температуре можно отказаться от использования мостовой схемы.

Как можно определить содержание углекислого газа в дымовых газах с помощью датчиков?

Для непрерывного определения содержания углекислого газа СОа используют то обстоятельство, что теплопроводность его меньше, чем других газов — кислорода Оа, азота Nz и окиси углерода СО, которые входят обычно в состав продуктов сгорания топлива. Следовательно, и общая теплопроводность смеси газов зависит от содержания в ней С02.

Рассмотрим схему датчика для газового анализа (рис. 13, а). В камере / и камере 5 помещают тонкую проволоку диаметром 40 мк. Проволока натянута в камерах вертикально. Камеры 5 так же, как и камеры /, сообщаются между собой через капилляры 3. Контролируемый газ 7 и воздух 6, используемые для сравнения, поступают по каналам 2. Проволоки при прохождение тока нагреваются до 100 °С и образуют мостовую схему.

Изменение содержания СОа в контролируемом газе приводит к изменению температуры, а значит и сопротивления проволок, омываемых контролируемым газом.

Камеры измерения / и камеры сравнения 5 выполнены в блоке из материала с хорошей теплопроводностью. Контролируемый газ и воздух для сравнения должны иметь одинаковую относительную влажность. При выполнении этого условия нельзя допускать «соприкосновения» контролируемого газа и воздуха. Если газ содержит также и водород На, то его необходимо предварительно сжечь с катализатором, так как содержание На вносит погрешность в измерения для определения содержания С02.

Это объясняется высокой теплопроводностью водорода: в 11 раз больше, чем Nz, 02 или СО. Содержание 0,09 % (по объемным частям) вызывает погрешность в определении содержания COz в  1 %. На рис. 13,6 показано содержание СОг, Оэ и СО в продуктах сгорания топлива в зависимости от коэффициента избытка воздуха К. Определения содержания СОг еще недостаточно для оценки качества сгорания топлива: необходимо определять также содержание окиси углерода и кислорода.

Как определять содержание СО+Н2?

Содержание СО-(-На определяется путем дожигания с катализатором окиси углерода вместе с возможными остатками водорода. Для этого контролируемый газ 4 (рис. 14,а) смешивают с воздухом 5 и подают в измерительную камеру 2. Полученная в этой камере теплота и является мерой содержания. Нагревательная обмотка в измерительной 2 и сравнительной / камерах образует мостовую схему.

Как определяется содержание Ог?

Схема измерения (рис. 14,6) заключается в следующем. Под воздействием магнитного потока образуется поперечный поток Оа, которым охлаждается резистор R\.. Причем конец резистора R со стороны входа 02 охлаждается значительнее, чем конец его обмотки, примыкающей к резистору Rа. Чем больше скорость в контролируемом потоке газа, тем существеннее различие в охлаждении концов резистора R. Обмотки резисторов Ri и Rа включены в мостовую схему, в которую еще входят резисторы Ry—Re. В диагональ мостовой схемы включен амперметр, шкала которого проградуирована в % Оа.

5.	Датчики и приборы для измерения температуры

Где используют датчики температуры?

Датчики применяют в регуляторах температуры охлаждающей воды, топлива и масла, которые устанавливают на главных и вспомогательных двигателях внутреннего сгорания, турбинах, котлах и других механизмах; для автоматического поддержания в заданных пределах температуры в помещениях с воздушным отоплением, мытьевой воды в цистернах. Действие измерителей температуры в них основано на использовании различных физических принципов.

На каком свойстве основано действие биметаллических датчиков?

В биметаллических датчиках используется свойство материала, состоящего из двух прочно соединенных слоев разнородных металлов или сплавов, изменять свою длину под воздействием температуры. В датчиках этого типа элементы изготовлены в виде пластинок, стержней и трубок. Один элемент выполнен из материала с высоким коэффициентом линейного расширения а, второй — из материала с очень малым коэффициентом <х.

В качестве материала с большим коэффициентом линейного расширения применяют медь, латунь и сталь. Для изготовления другого элемента используется инвар (ферромагнитный сплав железа с 36 % никеля с очень малым коэффициентом линейного расширения) или суперинвар. Коэффициент линейного расширения инвара в 5 раз меньше к меди и в 2 раза меньше  стали.

Принцип действия таких датчиков основан на измерении изменений размеров элементов, вызванных воздействием теплоты. Схема биметаллического измерителя температуры приведена на рис. 15,а. Чувствительный элемент выполнен из пластинок, соединенных спайкой или обжатием в горячем состоянии. Биметаллическому элементу для уменьшения размеров и увеличения чувствительности придают форму плоской или цилиндрической спирали (рис. 15, б, в).

Из каких основных элементов состоит дилатометрический датчик (дилатометр)?

Разновидностью биметаллического датчика является дилатометр (рис. 15,г). Он состоит из трубки /, выполненной из материала с большим коэффициентом линейного расширения, и стержня 2, изготовленного из материала с малым коэффициентом линейного расширения. Для изготовления элементов дилатометра используются те же материалы, что и для биметаллического датчика. Иногда стержень выполняют из кварца.

Дилатометры отличаются надежностью. Их применяют для измерения температуры жидкостей (до 500 °С).

Какое устройство можно привести в качестве примера датчика температуры дилатометрического типа?

Таким примером может быть унифицированный дилатометрический термометр с электрическим

выходным сигналом типа ТУДЭ (рис. 16). Прибор предназначен для сигнализации и двухпозиционного регулирования температуры газов и жидкостей. Модификации ТУДЭ имеют пылебрызгозащищенное исполнение.

Принцип действия основан на пропорциональном изменении длины чувствительной трубки и стержня в зависимости от температуры регулируемой среды. С изменением длины растягивается, или сжимается пружина, что ведет к размыканию или замыканию контактов.

Чувствительный дилатометрический элемент можно смонтировать в защитном кожухе, изготовленном из любого материала, стойкого в регулируемой среде.

Как   действует   устройство ТУДЭ?

Чувствительная трубка изготовлена из материала, имеющего большой коэффициент линейного расширения. Стержень 14 (см. рис. 16) выполнен из материала с минимальным коэффициентом линейного расширения. Для компенсации длины чувствительной трубки, которая находится в зоне тепловой изоляции, установлен стержень 13, изготовленный из того

же материала, что и чувствительная трубка.

Стержень 13 удерживается от поперечных перемещений пластинчатой пружиной //. Стержень 14 через стержень 13 прижимается к чувствительной трубке цилиндрической пружиной 12. Со стержнем 13 жестко соединена рамка 6, на которой смонтировано контактное устройство, состоящее из рычагов 3 и 5, цилиндрической пружины 8, рычага 2 с контактами 9, винта дифференциала / и контактов 10.

При изменении температуры регулируемой среды изменяется длина чувствительной трубки, что вызывает продольное перемещение стержней 14 и 15 совместно с контактным устройством. Рычаг 3, упираясь в винт 4, начинает поворачиваться относительно оси А и занимает такие положения, при которых силы действия пружины 8 меняют свое направление, приводя в движение рычаг 5. Рычаг 2, связанный с рычагом 5 через пазы направляющей 7, замыкает или размыкает контакты 9 и 10.

Что представляют собой датчики манометрического типа?

Датчики манометрического типа имеют ряд особенностей, которые необходимо учитывать при ремонте. Датчики представляют собой замкнутые системы, состоящие из ампул /, соединенных капиллярными трубками 2, с измерителями давлений: манометрическими трубками 3 (рис. 17,а) или сильфонами 3 (рис. 17,б, в). Система заполняется жидкостью или инертным газом.

Что представляют собой жидкостные датчики?

Если весь объем замкнутой системы заполнен жидкостью, то измерители называются жидкостными.

Температура кипения жидкости должна быть выше максимально возможной в процессе регулирования. Кроме того, жидкость должна характеризоваться большим объемным коэффициентом расширения. Чаще всего применяют ксилол, ртуть (для температуры 30—750 °С), метиловый спирт (40—140°С). Такие датчики развивают значительное выходное усилие и потому применяются в регуляторах прямого действия. Их ампулы (термопатрона) имеют больший объем по сравнению с объемом капиллярных трубок. Это делается для того, чтобы уменьшить влияние температуры окружающей среды на точность работы измерителя.