Судовые автоматизированные холодильные установки предназначены для обеспечения длительного хранения скоропортящихся продуктов и грузов на судне. Следовательно, одной из главных задач является поддержание температуры в охлаждаемых помещениях в заданных пределах.

Для этой цели применяются следующие автоматические приборы:

1. Термостаты.

2. Прессостаты (реле низкого давления).

3. Пропорциональные регуляторы давления. Рассмотрим работу и эксплуатацию этих приборов.

- Регулирование температуры при помощи термостатов

В холодильных камерах морских судов наиболее распространенным способом является двухпозиционное регулирование температуры, то есть открытие и закрытие залорнаго соленоидного вентиля на жидкостной линии холодильного агента перед регуляторами перегрева (ТРВ), или пуск и остановка компрессора. В подавляющем большинстве случаев температуру  регулируют двухпозиционными регуляторами непрямого действия. Они состоят из двухпозиционного датчика температуры — термостата и соленоидного вентиля.

Термостат имеет две позиции: «включено» и «выключено». Чувствительный элемент его устанавливается в холодильной камере (в случае камерного исполнения, термостат целиком устанавливается в ней). При повышении температуры до заданного предела термостат замыкает (размыкает) контакты, чем обеспечивается открытие соленоидного вентиля или запуск компрессора. Хладагент поступает в испаритель, и температура в камере понижается. При понижении температуры до нижнего заданного предела термостат, срабатывая, закрывает соленоидный вентиль или останавливает компрессор. Электрический термостат включается последовательно с соленоидным вентилем.

На судах отечественной постройки применяются термостаты типа Т.РДК-3, ТРДК-53М и ТРДК-55 (термореле дифференциальное корабельное), выпускаемые заводам «Термоавтомат» в городе Тарту Эстония.

Суда, построенные в Польше, Германии и Финляндии, как правило, снабжаются датскими приборами фирмы «Данфосс» типа RT-3, RT-4, RT-11. На судах японской постройки распространены термостаты американской   фирмы «Ранко» и термостаты «Репп».

На схеме ТРДК-3 (рис. 1 а) видно, что термосистема состоит из термобаллона /, капиллярной трубки 2 и камеры сильфона 3. Все они соединены в одну герметическую систему, которая заполнена насыщенным паром легко кипящей жидкости (фреон 12.).

Принцип работы всех термостатов основан на том,  что действующая на сильфон сила давления, зависящая от температуры в камере, уравновешивается силами упругих деформаций пружин и гофров самого сильфона.

Заполняющий агент в термобаллоне воспринимает температуру окружающей среды и развивает соответствующее давление насыщенного пара в термосистеме. Сила давления, действующая на сильфон 4 термосистемы, уравновешена через шток сильфона 5 и рычаг 6 другой силом — силой упругой деформации цилиндрической винтовой пружины 7, зацепленной за конец рычага. В другой конец пружины навернута обойма 8 с резьбовым отверстием для ходового винта 9, вращение которого с помощью рукоятки 10 изменяет натяжение пружины, настраивая, таким образом, термореле на требуемую температуру размыкания контактов. В устройстве последних применен микропереключатель 16..

Термореле работает следующим образом: при повышении температуры регулируемой среды выше той, что установлена на шкале, рычаг под действием силы давления в термосистеме поворачивается против часовой стрелки. При этом пластинчатая пружина. 14, прикрепленная к рычагу, поведет за собой шток 15 микропереключателя 7, и контакты замкнутся.

При понижении температуры среды, окружающей термобаллон, давление насыщенного пара в термосистеме уменьшается, и рычаг под действием силы пружины начинает поворачиваться по часовой стрелке. Когда температура регулируемой среды достигнет величины, равной установленной на шкале, рычаг своим правым концом нажмет на шток микропереключателя, и контакты разомкнутся.

Настройка дифференциала, то есть изменение температуры замыкания контактов при одной и той же температуре их размыкания, производится увеличением или уменьшением свободного хода рычага до момента замыкания контактов. Но это изменение происходит лишь тогда, когда конец пластинчатой пружины 14 доходит до верхней стенки выреза штока 15 микропереключателя.  При необходимости увеличения дифференциала следует расширить зазор между концами рычага и пластинчатой пружиной, то есть увеличить свободный ход рычага до замыкания контактов. Чем этот ход более свободный, там больший прирост давления требуется в системе. В результате повышается температура  замыкания контактов. Изменение свободного хода рычага производится с помощью регулировочной серьги 13, которая шарнирно соединена с кареткой 11. При вращении винта настройки дифференциала 12 по часовой стрелке каретка с регулировочной серьгой движется вправо, пластинчатая пружина отклоняется от рычага, свободный ход его до замыкания контактов увеличивается, следовательно, увеличивается и дифференциал. И, наоборот, при вращении винта против часовой стрелки каретка с серьгой движется налево, пластинчатая пружина благодаря своей эластичности, приближается к рычагу и дифференциал уменьшается.

Диапазон регулирования—это интервал температур, в котором данный термостат может быть применен. А дифференциал—это зона нечувствительности термостата, то есть разность между температурами замыкания и размыкания контактов.

Все термостаты можно разделить на две группы по способу настройки. К первой относятся термостаты с настройкой диапазона на размыкание контактов, которые имеют формулу настройки: настройка диапазона = размыкание и настройка диапазона + дифференциал = замыкание.

Ко второй группе относятся термостаты с настройкой диапазона на замыкание контактов. Они имеют формулу настройки: настройка диапазона = замыкание, и настройка диапазона—дифференциал = размыкание (таблица 1).

- Таблица 1

Настроечные параметры термостатов

| Тип термостата | Диапазон регулирования в °С | Дифференциал в °С | Формула настройки |
| --- | --- | --- | --- |
| ТРДК-3 | 'от —25°С до 0°С от —20°С до +8°С | от 2°С до 8°С | на размыкание |
| ТРДК-55 | от —2°С до + 12°С от —25°С до 0°С от +10°С до +30°С | от 2°С до 8°С | на размыкание |
| RT-3 | от—25°С до +15°С | от ГС до 8°С | на размыкание |
| RT-4 | от —5°С до +30°С | от ГС до 8°С | на размыкание |
| RT-11 | от —30°С до 0°С | от ГС до 8°С | на размыкание |
| «Ранко» тип 0 | от —15°С до + 10°С | от 2.5°С до 10°С | на замыкание |
| «Репп» | от 15°С до 55°С | от 2°С до 18°С | на замыкание |

Настройка термостатов для каждого охлаждаемого помещения, в зависимости от хранящегося в нем вида продукта или груза, производится в следующей последовательности:

1) по режимным таблицам хранения продуктов определяется необходимая температура в холодильной камере;

2) в зависимости от формулы настройки термостата рассчитывается настройка диапазона и дифференциал;

а) для термостатов на размыкание настройка диапазона соответствует нижнему пределу температуры хранения продукта, а величина дифференциала даст повышение температуры до верхнего предела;

б) для термостатов на замыкание настройка диапазона соответствует верхнему пределу температуры хранения, а величина дифференциала даст понижение температуры до нижнего предела;

3) настройка термостата начинается с настройки диапазона, а после этого — и дифференциала.

Например, для хранения овощей необходима температура в камере +2°С +'5°С. У термостата типа ТРДК на размыкание настройка диапазона будет +2°С, а дифференциал —3°С. В термостате типа «Ранко» настройка диапазона +5°С, а дифференциал —3°С.

На рис. 1 б, в представлены принципиальные схемы еще двух термостатов: б) RT-4 и в) «Ранко» типа О. Винтом 1 производится настройка диапазона, винтом 2— настройка дифференциала.

Рекомендуется помнить следующее. Если пружина дифференциала действует против пружины настройки диапазона, прибор работает на «замыкание». Если же пружина дифференциала действует в одну сторону с пружиной настройки диапазона или дифференциал получают за счет изменения зазора, то такой прибор работает на «размыкание» контактов.

- Регулирование температуры при помощи прессостатов

При непосредственной системе охлаждения температуру в холодильных камерах можно изменять косвенным путем, за счет регулирования давления испарения холодильного агента, так как в области насыщения давление однозначно определяет температуру испарения. Изменением давления в испарителе меняется температура испарения агента.

Прессостаты управляют пуском и остановкой мотора компрессора, открытием и закрытием соленоидных вентилей, включением и выключением цилиндров много цилиндровых компрессоров.

Холодопроизводительность компрессора всегда выбирается выше возможных теплопритоков, поэтому вовремя работы компрессора температура в холодильных камерах понижается. В результате снижается и интенсивность кипения холодильного агента. При падении температуры в испарителе T'PB уменьшает подачу жидкого агента. Компрессор отсасывает пары агента из испарителя и этим понижает давление. Паров становится все меньше, а по мере уменьшения давления снижается температура кипения агента в испарителе. Понижение температуры испарения агента происходит до тех пор, пока давление в испарителе не упадет до предела, указанного .настройкой прессостата.  Прессостаты могут применяться совместно с термостатами. При этом последние управляют открытием и закрытием соленоидных вентилей, а первые—пуском и остановкой компрессора или отключением отдельных. цилиндров. При совместном применении обоих этих приборов настройка термостатов должна обеспечить опережение их работы по отношению работы прессостатов.

На судах отечественной постройки применяются прессостаты типов РД-1, РД-6, РД-7Т, РДК-53. По своему конструктивному устройству; и принципу действия они мало отличаются друг от друга. Основное различие заключается в габаритах и диапазонах настройки. Все три типа прессостатов монтируются в одном корпусе с реле высокого давления— моно контроллера, который служит для предохранения линии нагнетания от чрезмерных давлений и останавливает компрессор при достижении настроечного давления.

Прессостаты типов РД-1, РД-6, РД-7Т и РДК-53 имеют следующую формулу настройки на размыкание контактов: размыкание =. настройка диапазона; замыкание = настройка + дифференциал.  На судах, построенных в Польше, Германии, Финляндии, Италии, Югославии и Японии, обычно применяются Прессостаты датской фирмы «Данфосс» типа RT-1, iMP-4 и MP-l5.

В прессостате типа RT-1 настройка на размыкание контактов подобна той, что имеется в отечественном прессостате типа РД. А в типах-MP-l, МР-15 и «Ранко» 012 формула настройки на замыкание контактов такая:

замыкание = настройка диапазона; размыкание = настройка — дифференциал. Здесь дифференциал обеспечивает понижение давления размыкания контактов. Конструктивно и по принципу работы прессостаты очень сходны с термостатами. Но в отличие от последних, к сильфону прессостатов поступают пары фреона непосредственно из всасывающей магистрали установки, а не от термобаллона. В остальном же работа приборов аналогична.

К прессостатам специальных конструкций относятся моно контроллеры (реле высокого давления). Они иногда монтируются в отдельном от прессостата корпусе (РД-5 и МР-5) и с сигнальным устройством. Для защиты компрессора от понижения давления в системе смазки применяются реле разности давлений, называемые дифференциальными прессостатами. На рисунке 2 представлены основные типы прессостатов, а настроечные параметры их даны в таблице 2.

- Таблица 2

# Настроечные параметры прессостатов

| Тип прессостата | Диапазон регулирования | Дифференциал | Формула настройки |
| --- | --- | --- | --- |
| РД-6 | 550 мм рт. ст. до 4 кг/сж2 | 0,4 до 1,5 кг/см* | На размыкание |
| RT-1 | 600 мм рт. ст. до 3кг\см | 0,5 до 3 'кг/см' | На размыкание |
| МР-1 | 400 мм рт. ст. до 3:5 кг/См2 | 0,5 до 3 кг/см2 | На замыкание |
| МР-15 | 400 мм рт. ст. до 3,5 кг/см' | 0,5 до 3 кз/см' | На замыкание |

Каким же должен быть порядок настройки прессостатов? Если в холодильной установке только один прессостат на всасывающем трубопроводе компрессора, то его настраивают по наиболее низкотемпературной камере (в камерах с более высокой температурой последняя создается при помощи термостатов). В этом случае прессостат обеспечивает наиболее рациональное действие компрессора по длительности рабочих циклов, а также предохраняет его от вакуума.

Исходя из таблиц режимов хранения скоропортящихся продуктов при перевозке на морских судах, в самых «тяжелых» камерах должно быть от —12°С до -18C. Эти температуры служат основанием для настройки прессостата.Расчет настройки прессостата производят поэтапно. Вначале по режимным таблицам определяют диапазоны температур хранения заданного продукта или груза (при одном прессостате принимаются самые низкие температуры из требуемых). Как указывалось выше, за основу настройки прессостата берут —12°С —18°С.

Затем рассчитывают температуру кипения холодильного агента, обеспечивающую заданные температуры хранения продукта с учетом инерционности холодильной камеры. Опыт показывает, что для судовых провизионных камер компрессор нужно пустить в работу, когда разность температур в самой «тяжелой» камере и кипения холодильного агента в испарителе достигнет 5С, а остановить его необходимо., когда эта разность достигнет 12°С. Таким образом, для обеспечения в камере температуры от —12°С до —18°С, компрессор пускают при температуре кипения агента —.12 + —5 = —17°С, и останавливают при температуре кипения агента   —18 + —12 = —30°С.

После этого по температуре кипения холодильного агента (—17°С и —30°С), входя в диаграмму t—S, определяют давления настройки прессостата. Давление пуска компрессора будет соответствовать температуре

—17°С, то есть 1,7 ата (0,7 кг/см2). Давление остановки компрессора будет соответствовать —30°С, то есть 1,1 ата (0,1 кг/см2)'.

'Четвертым этапом является настройка прессостата, которая зависит от его конструкции и формулы настройки. Для прессостатов РД-1, РД-6, РД-7Т, РДК-53 и РТ-1 формула настройки на размыкание такая: размыкание = настройка диапазона; замыкание = настройка + дифференциал. Это означает, что настройка диапазона будет 0,1 кг/см2, а дифференциал равен 0,7— 0,1 = 0,6 кг/см2.

Для прессостата МР-1, МР-15 типа «Ранко» 012 формула настройки на замыкание следующая: замыкание = = настройка диапазона;  размыкание = настройка диапазона — дифференциал. Следовательно, настройка диапазона будет 0,7 кг/см2, а дифференциал — 0,6 кг/см2.

Следует помнить, что начинать настройку прессостата необходимо с настройки диапазона (регулирующий винт  1 на рис. 2) и только после окончания ее переходить к настройке дифференциала (винт 2.)При многокамерных системах на компрессоре может быть установлено несколько прессостатов (в судовых холодильных установках встречается до 3-х прессостатов на одном компрессоре). При этом прессостаты работают  совместно с термостатами и воздействуют на отключение отдельных пар цилиндров компрессора. В этом случае прессостаты настраивают исходя из температур соответствующих камер. Порядок настройки каждого прессостата аналогичен описанному  выше.

- Изменение температуры при помощи пропорциональных регуляторов давления

Пропорциональные регуляторы давления применяются только при многокамерных системах охлаждения, наличии камер с плюсовой температурой и разности температур в отдельных из них не менее 10°С.

Известны четыре типа пропорциональных регуляторов давления: 1) «до себя», 2) «после себя», 3) регуляторы давления кипения холодильного агента и 4) конденсации холодильного агента.    На судовых установках наиболее распространенными являются регуляторы давления «до себя» (автоматический дроссель, бародроссель или регулятор давления испарителя). Они устанавливаются на всасывающей линии, изменяя производительность компрессора за счет дросселирования паров агента на всасывании.

Реагируя на повышение давления на линии всасывания, данный регулятор давления увеличивает проходное сечение клапана, что приводит к увеличению производительности компрессоров. При уменьшении тепловой нагрузки кипение агента происходит менее интенсивно. В результате давление до регулятора падает, и регулятор уменьшает сечение на линии всасывания, что снижает производительность компрессора.

На судах морского флота применяются три типа регуляторов «до себя»: 1) фирмы «Данфосс» типа IV, 2) фирмы «Данфосс» типа IVA, 3) регулятор отечественной постройки АДД-20.

На рисунке 3 показаны регуляторы «до себя» фирмы «Данфосс» типа IV и регулятор АДД-20: на сильфон 4 снизу давит газ, выходящий из испарителя. При повышении давления сильфон и пружина 6 сжимаются, .клапан 3  поднимается, увеличивая проходное сечение на линии всасывания. Пружина 5 служит для устранения колебаний клапана. Настраивается регулятор с помощью винта 2, вменяя натяжение пружины 6. При настройке регулятора к штуцеру  присоединяется манометр. Колпачок 1 установлен для предохранения от выпадения инея на регулировочный винт 2. Регуляторы могут быть настроены в диапазоне давлений от 400 мм рт. ст. до 3,3 кг/см2.

У регулятора АДД-20 в корпусе 11 закреплена диафрагма 3. Снизу диафрагмы установлен ограничитель 2, а сверху чашка 12. Внутри корпуса находится пружина 1, упор пружины 10 и регулировочный болт 9. Сильфон 7 обеспечивает герметичность. При повышении давления  в испарителе пары агента проходят через отверстия, в клапане 8 и уплотнения 5, заставляя диафрагму преодолевать силу натяжения пружины. При этом клапан открывается, что увеличивает производительность компрессора. Клапан находится под действием пружины 15 и поэтому, как только диафрагма преодолеет натяжение пружины 1, он открывается. При уменьшении давления в испарителе пружина закрывает клапан.

Установление необходимого давления на линии всасывания регулируется болтом.

При настройке пропорциональных регуляторов давления «до себя» следует учитывать, что температурой в охлаждаемых помещениях управляют термостаты, а остановкой и пуском компрессора—термостат и прессостат.

В судовых холодильных установках регулятор «до себя» рекомендуется настраивать на давление всасывания 1,2—1,3 кг/см2, что обеспечивает кипение фреона 12 при температуре около 10°С. При такой регулировке холодильные камеры работают наиболее устойчиво.

- Регулирование рабочего цикла компрессора

При эксплуатации судовой холодильной установки рекомендуется работа компрессора по циклу с перегревом холодильного агента на 7—9°С. Надо иметь в виду, что работа компрессора по влажному циклу сопряжена с опасностью гидравлического удара, а по циклу с высоким перегревом приводит к увеличению нагрузки электропривода, уменьшению холодильного коэффициента установки и росту температуры нагнетания. Чтобы обеспечить нормальный рабочий цикл компрессора, применяют регуляторы перегрева холодильного агента, известные в практике под названием терморегулирующего вентиля (ТРВ).

- Регуляторы перегрева (ТРВ)

При изменении тепловой нагрузки испарителя количество жидкого холодильного агента, превращаясь в reap, меняется. Поэтому для обеспечения необходимого количества жидкого агента в испарителе необходимо соблюдать такое условие:

где Q4—тепловая нагрузка испарителя, ккал/час;

qо—удельная холодо производительность, ккал/кг;

С—коэффициент пропорциональности;

F ср—среднее по времени проходное сечение регулирующего вентиля, м2;

Pk  и  P4 — давление в конденсаторе и испарителе, т. е. до и после ТРВ;

λ —удельный вес жидкого агента перед ТРВ, кг/м3                                                                                                                         g—ускорение силы тяжести, м/сек.2                                                                                              Среднее прободное сечение определяется формулой:

р - saw  »2 ср- t,-t, м1   ..

где  t—1 время, час.

Автоматический регулятор изменяет величину проходного сечения в зависимости от тепловой нагрузки, поддерживая заданное заполнение испарителя жидким холодильным агентом.

Если в испарителе наблюдается избыток жидкого агента, то жидкость может попасть во всасывающую линию и в компрессор. Это вызывает падение производительности машины и преждевременный выход из строя ряда деталей компрессора под действием быстрого изменения температуры. В некоторых случаях попадание жидкости в цилиндры компрессора приводит к гидравлическому удару и аварии. Снижается производительность испарителя и при недостаточном поступлении в него жидкости.

Регуляторы перегрева в нашей литературе и практике получили очень неудачное название—терморегулирующие вентили (ТРВ). Оно приводит ко многим недоразумениям и довольно частым ошибкам в действиях обслуживающего персонала (зачастую даже специалисты неверно предполагают, что регулятор поддерживает температуру охлаждаемого помещения и при помощи ТРВ можно якобы регулировать температуру испарения холодильного агента).

Этот регулятор поддерживает постоянный перегрев, то есть разность температур паров агента у выхода из испарителя и кипения холодильного агента. В первом случае температура воспринимается чувствительным элементам регулятора, состоящим из термобаллона, капилляра и упругого элемента. А температура кипения агента определяется по давлению кипения у входа из испарителя.

Усилия, пропорциональные этим величинам, действуют в противоположные стороны. От их равности зависит положение регулирующего клапана, а следовательно, и заполнение испарителя жидким агентом.

На морских судах с фреоновыми холодильными установками встречаются три принципиально различных схемы регуляторов .перегрева, которые представлены на рисунке 4: а—с внутренним уравнением; б—с внешним уравнением; в — с двумя термочувствительными системами.

Регулятор перегрева первого типа, как правило, устанавливается на испарителях судовых провизионных камер, а второго типа—на испарителях, в которых происходит ощутимое падение давления из-за гидравлических сопротивлений. Типичными представителями их являются воздухоохладители судовых кондиционеров. Перегрев пара в таких испарителях нельзя определить как разность между температурой; пара у выхода из испарителя и температурой кипения у входа в него, так как из-за падения давления температура кипения в конце испарителя  понижается.

Для того, чтобы устранить влияние падения давления, чувствительный элемент регулятора соединяют вводимой внешней уравнительной линией 5 со всасывающей линией испарителя 4.

В холодильных установках промысловых баз, работающих при низких температурах кипения, использование регулятора перегрева затрудняется, так как изменению температуры на 1°С соответствует весьма малое изменение давления. Например, у фреона 12 при повышении температуры кипения от +4, до -4-6°С давление кипения изменится на 0,23 кг/см2, а от —76 до 74°С— на 0,012 кг/см2, то есть примерно в 20 раз меньше. При этом чувствительность регулятора резко уменьшается и он не может обеспечивать нормальной работы испарителя. В таких установках рекомендуется применять регулятор с двумя термочувствительными системами, в которых перегрев определяется непосредственно как разность температуры у выхода из испарителя и температуры кипения.

На транспортных судах применяются, как правило, регуляторы перегрева с внутренним уравнением для провизионных камер и с внешним — для систем кондиционирования воздуха.

Рассмотрим действие этих регуляторов. Если падение давления в испарителе незначительно, ставится регулятор с внутренним уравнением (рис. 4г). При стандартном давлении кипения агента (по температуре кипения —15°С), давление соответственно будет равно 1,86 ата. У выхода из испарителя (сечение 1—1) весь жидкий агент превращается в пар и начинает перегреваться. У места крепления термобаллона (сечение II—II) перегрев составит 5°С, то есть температура паров агента достигнет —10°С. Такой же будет и температура термобаллона при его правильном креплении. А так как термобаллон заполнен, подобно системе, фреоном 12, то давление в термосистеме—2,23 ата.

Таким образом, на мембрану регулятора сверху будет действовать давление в 2,23 ата, а снизу—давление кипения в 1,86 ата, а также затяжка пружины регулятора, зависящая от его настройки. Если давление на мембрану сверху больше, клапан будет открываться до тех пор, пока затяжка пружины не скомпенсирует избыток давления на мембрану.

При уменьшении тепловой нагрузки жидкость в испарителе будет убывать меньше, количество ее, таким образом, увеличится и она приблизится к выходу из испарителя. Это значит, что точка крепления термобаллона (сечение II—II) и температура перегрева начнут уменьшаться. Действие сил от давления кипения и затяжки пружины превысит действие сил от давления, зависящего от температуры на выходе из испарителя, и клапан начнет закрываться.

Рассмотрим теперь работу регулятора перегрева при падении давления в испарителе (рис. 4г). Примем температуру кипения агента на входе ,в испаритель тоже за стандарт —15°С. При падении давлений к выходу из испарителя на 0,2 ата температуры понизятся до —18°С и перегреву 5°С будет соответствовать температура термобаллона —13°С. Тогда давление сверху на мембрану достигнет 2 ата, снизу же оно будет большим, и клапан закроется, что приведет к ухудшению использования поверхности испарителя.

Для компенсации падения давления в испарителе ставится регулятор с внешним уравнением. Нижняя его полость под мембраной сообщается с выходом из испарителя таким образам, что понижение давления в последнем привадит к одинаковому падению его как в верхней, так и в нижней полости регулятора. Поэтому клапан будет открыт на заданную величину.                      Перегрев, необходимый для получения расчетной производительности, слагается из величины закрытого перегрева. Последний же зависит от настройки регулятора и изменения перегрева, необходимого для перемещения клапана в положение расчетной производительности. Закрытый перегрев—это температура (обычно

от 3 до 6°С), при которой начинается открытие клапана, а изменение перегрева до полного открытия клапана составляет +2 — +4°С. Таким образом, общий перегрев достигнет 7°С.Термочувствительная система регуляторов	перегрева, устанавливаемых в судовых холодильных установках, подразделяется на «паро-заполненную» и	«газо-заполненную».

«Паро-заполненная» система заполняется на заводе насыщенными парами фреона 12 при температура + 16°С. Размеры термобаллона рассчитаны на вместимость при конденсации всего жидкого фреона. Заполняя термобаллон, учитывают, что при температуре выше +16°С в системе будут только пары фреона, а при температуре ниже +16°С—только  парожидкостная смесь. Следовательно, резкое изменение давления в термосистеме возможно только до +16°С, а выше этой температуры изменение давления не существенно.

На судах отечественной постройки для провизионных камер применяются регуляторы перегрева типов: ТРВ-2, ТРВ-7, ТРВ-0,5М, ТРВ-1М, ТРВ-2М, ТРВ-4М и другие.

На судах иностранной постройки обычно встречаются регуляторы перегрева фирмы «Данфосс» типов: ТУ1, ТУ 1,5 и ТУ2 или фирмы «Алко» типов ТС 0,1, 2 и 3.

Для регулировки температуры перегрева на кондиционерах воздуха чаще всего применяются регуляторы перегрева типов: ТРВК-20, ТРВ-40, ТРВ-б0ф, ТРВ-160ф;

для работы с фреоном 22 — регуляторы 22 ТРВ-В и 22 ТРВ-5Н.

Регуляторы перегрева фирмы «Данфосс» типа ТУ1, ТУ 1,5 и ТУ2 отличаются друг от друга только диаметром отверстия в седле, равном соответственно 1, 1,5 и 2 миллиметрам. Термочувствительная система регуляторов ТУ — газозаполненная. В качестве адсорбента применен активный уголь, а газом служит COz.

Конструктивные особенности регуляторов перегрева представлены на рисунке 5.

- Настройка регуляторов перегрева

Настройка регуляторов перегрева (ТРВ) в условиях эксплуатации судна производится только при доза рядках системы холодильным агентом. Во всех других случаях настройка ТРВ не требуется и может оказаться даже вредной.  Вращая винт настройки ТРВ, механик воздействует на пружину регулятора, а не на увеличение или уменьшение дроссельного отверстия. Соответствующая настройка  ТРВ приводит к изменению цикла, а давление кипения агента остается почти на прежнем уровне. Это значит, что температура кипения агента в .испарителе мало меняется.

До настройки ТРВ следует помнить, что задача регулятора перегрева — предохранить компрессор от попадания жидкого агента в цилиндр, который при этом обеспечивает максимальное заполнение жидким агентом испарителя. Лучше всего представить себе ТРВ как регулятор уровня жидкости.

Настройка регулятора перегрева производится последовательно по следующим двум этапам:

а) перед дозарядкой системы жидким агентам ТРВ на всех испарителях (при многокамерной системе) ставят на максимальный перегрев. Это делается для того, чтобы, в случае переполнения системы агентом, при пуске компрессора не произошло гидравлического удара.

Нельзя забывать, что разные конструкции ТРВ имеют разную маркировку при настройке. На судах принято в основном 4 типа маркировки: холод – тепло;

уменьшение перегрева – увеличение  перегрева; уменьшение - холод - увеличение; открыт - закрыт.

Такая нечеткость в маркировке часто привадит к неправильным действиям обслуживающего персонала. Поэтому следует руководствоваться тем, что увеличение перегрева означает повышение температуры на выходе из испарителя в районе крепления термобаллона ТРВ, равносильное как бы уменьшению уровня жидкого агента. Для этого при маркировке «холод -- тепло» вращают винт настройки в сторону, «тепло» до отказа, при маркировке «уменьшение перегрева <•--•>- увеличение перегрева» винт настройки вращается в сторону увеличения перегрева; при маркировке «уменьшение •<•- холод --- увеличение» винт настройки вращают в сторону уменьшение и «открыт-> закрыт» в сторону «закрыт»;

б) производят доза рядку системы агентом и пробный пуск компрессора. Через 10—1.5 минут осматривают испарители. Если при максимальном перегреве на ТРВ иней во всех испарителях распространяется по всасывающей трубе дальше крепления термобаллона, это означает, что система переполнена агентом и часть его необходимо удалить. Если в некоторых камерах иней достиг термобаллона, а в других — нет, то в последних необходимо уменьшить перегрев на ТРВ, вращая для этого винт настройки в противоположную сторону, указанную в пункте а. Нормальной настройку ТРВ считают, когда иней удерживается в районе крепления термобаллона.

Если во всех камерах иней не достигнет термобаллона при минимальном перегреве, это означает, что в систему необходимо добавить холодильный агент. Но перед этим все ТРВ устанавливают на максимальный перегрев и, руководствуясь пунктами а и б, производят настройку с самого начала.

Однако в период эксплуатации системы возможны различные неполадки в работе ТРВ. Эти неполадки и способы их устранения приведены в таблице 3.

- Таблица 3 Возможные неполадки ТРВ и способы их устранения

| № пп | Неполадки | Причины | Устранение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТРВ не открывается | В термочувствительной системе ТРВ нет фреона | Заменить ТРВ |
| 2 | ТРВ после пуска компрессора вскоре перестает пропускать жидкий агент. После оттаивания горячей водой работает непродолжительное время | Замерзание влаги | Регенерировать осушитель и включить в жидкостную линию или добавить в систему патентной жидкости типа «Растворитель воды для холодильных систем» |
| 3 | ТРВ не пропускает жидкий агент | а) засорился фильтр; б) засорилось дроссельное отверстие | а) почистить фильтр; б) несколько раз изменить настройку от максимального перегрева до минимального, если это не поможет, разобрать ТРВ и почистить |

| №. ; ПН | Неполадки | Причины | Устранение |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Выходной штуцер ТРВ покрывается инеем | Засорился фильтр | Почистить фильтр |
| 5 | Слышно шипение ТРВ | Недостаток фре-она в холодильной установке | Добавить фреон |
| 6 | ТРВ открывается только при согревании корпуса или капилляра | Корпус находится в более холодном месте, чем термобаллон | Поднять выше корпус ТРВ |
| 7 | ТРВ не закрывается во время остановки | а) неправильная настройка; б) повреждение ТРВ | а) изменить настройку б) заменить ТРВ |

•При замене старого на новый ТРВ перед монтажом следует продуть. Струя воздуха должна свободно проходить через седло прибора при комнатной температуре. Если термочувствительная система повреждена, воздух через ТРВ не пройдет.

## Распределение холодильного агента в испарителе

В судовой практике часто встречаются испарителя с параллельными змеевиками большой длины и с подачей холодильного агента через один регулятор перегрева. Для равномерного заполнения таких испарителей агентом применяют специальные распределительные устройства.

В указанных испарителях, широко используемых для кондиционирования воздуха, гидравлическое сопротивление отдельных змеевиков и их нагрузка, как правило, неодинаковы. Поэтому требуются специальные меры для обеспечения нормального заполнения жидким холодильным агентам каждого змеевика.

Например, если к каждому ТРВ параллельно присоединены два испарителя (змеевика) —один с гидравлическим  сопротивлением  0,02  кг/см2,  а второй 0,05 кг/см2, то во второй змеевик будет поступать недостаточное количество жидкого агента. В таких случаях после ТРВ' ставят распределительное устройство, представляющее собой относительно большое гидравлическое сопротивление, которое как бы нивелирует сопротивление змеевиков.

Можно в этом случае установить распределитель с сопротивлением 1 кг/см'2, тогда сопротивление первого составит 1,03 кг/см2, а второго—1,05 кг/см2. Разница между ними практически не влияет на поступление жидкого агента и змеевики будут работать одинаково. Распределители различных конструкций показаны на рис. 6.

В распределительных. устройствах происходит значительное падение давления, поэтому всегда должны применяться ТРВ с внешним уравнением. Возможны также случаи неустойчивой работы ТРВ, когда вследствие транспортного запаздывания происходят различные колебания температуры перегрева и испаритель то переполняется жидкостью, то осушается. В таких случаях рекомендуется уравнительную линию ТРВ подключать не к общему всасывающему трубопроводу, а сразу после распределителя или к одному из калачей в середине испарители.

Установка регулятора давления «до себя» при наличии распределительного устройства ухудшает работу ТРВ с точки зрения устойчивости системы.

- Соленоидные  вентили

Соленоидные вентили в судовых холодильных установкам  служат исполнительными запорными механизмами двухпозиционных регуляторов термостатов и прессостатов. На судах отечественной постройки наибольшее распространение получили Соленоидные вентили СВФ-10 из трех типов, выпускаемые Ленинградским заводом «Знамя труда».

Рассмотрим устройство и работу такого вентиля, устанавливаемого на линии холодильного агента (рис.7а). Он довольно универсален, и его можно применять на трубопроводах с водой или природным газам. Клапан работает при температуре окружающего воздуха от —20°С до +35°С и при относительной влажности 90 процентов. Приводом клапана является электромагнит типа ЭВ-1, питание к которому подается через уплотнительную коробку. При подаче электрического тока в катушку электромагнита сердечник 1 втягивается в катушку. Клапан 2, изготовленный из фреономаслоотойкой резины, открывает разгрузочное отверстие 3 и

давление сверху клапана 4 и снизу уравнивается. Так как холодильный агент поступает справа, а клапан 4 снизу имеет кольцевой пояс, то избыточная сила, возникающая за счет разности площадей сверху и снизу, приоткрывает этот клапан. Дальнейшее открытие его происходит за счет сердечника, так как последний при помощи штифта в клапане 2 соединен с клапаном 4. При прекращения подачи электроэнергии к электромагниту сердечник, под действием собственного веса и пружины, опускается и клапан 2 закрывает сначала разгрузочное отверстие, а затем садит на место клапан 4, После этого давление над ним увеличится, потому что агент через отверстие в корпусе клапана 4 поступает в его верхнюю часть, чем обеспечивается герметичное его закрытие. Клапан можно открыть при помощи винта  вручную.

Из зарубежных конструкций соленоидных вентилей на советских судах чаще всего встречаются вентили фирмы «Данфосс» типов EV-10 и EVS А-10, представленные на рисунке 7 б. При прохождении тока через катушку S сердечник 13 втягивается в катушку и ударяет по верхнему штифту штока, открывая разгрузочное отверстие 19. Давление при этом над клапаном 9 падает, под действием чего последний отрывается от седла, площадь снизу, находящаяся под давлением, увеличивается, и клапан полностью открывается.

При выключении тока сердечник под действием своего веса падает вниз и ударяет по нижнему штифту штока, клапан и разгрузочное отверстие при этом закрываются. Через отверстие в корпусе клапана фреон попадает в полость, расположенную над ним, и полностью прижимает клапан к седлу уплотняющей его вставкой 10 из фреономаслоотойкой резины. Пружина 2 прижимает катушку к промежуточной втулке, которая опирается на муфту 14, соединяющую верхнюю и нижнюю части соленоидного вентиля. Прокладка 16 уплотняет это соединение. Винт 1 служит для крепления кожуха 4.

Основным недостатком всех соленоидных вентилей можно считать заклинивание клапанов и самопроизвольное их открывание вследствие загрязнения самого клапана и отверстий в нем.

Для обеспечения длительной и надежной работы соленоидных вентилей необходимо тщательно проверять и осматривать фильтры и силикагелевые осушители.

Регулировка давления конденсации

Давление конденсации зависит от температуры забортной воды и ее расхода, которая при эксплуатации судна меняется в широких пределах—от 0 до 34C,

В связи с тем, что расход этой воды на конденсаторы судовой холодильной установки почти неизменный, создаются исключительно неблагоприятные условия для эксплуатации. В конденсаторах давление меняется от 9 до 3 кг/см2, что приводит к серьезным нарушениям всего цикла работы компрессора. Следует, к сожалению, отметить, что на морских судах нет работоспособного регулятора давления в конденсаторе, и создание такого регулятора является острейшей проблемой.

Водорегулирующие вентили (ВРВ) на судовых установках, как правило, отсутствуют, а там, где их и устанавливают, они не работают, так как клапанные седла у них исключительно быстро разрушаются. Пока нет надежных ВРВ для морских холодильных установок, механикам можно рекомендовать делать на конденсаторах обводы из труб, сечением меньше основных, и с клапанами, которые дают возможность переводить охлаждение с одного сечения труб на другое, то есть изменять расход воды на конденсатор.

Решение практических задач эксплуатации судовых холодильных установок при помощи тепловых диаграмм

Работа судовой холодильной установки обусловлена свойствами применяемых холодильных агентов, из которых наиболее распространены фреон 12 и фреон 22. Их тепловые диаграммы позволяют решать ряд эксплуатационных задач.

Рассмотрим на конкретных примерах применение тепловых диаграмм этих холодоагентов. (Тепловые диаграммы с решением примеров приведены на рис. 8 и 9).

Задача № 1: проверка холодильного агента перед. зарядкой системы. Такая необходимость проверки вызвана тем, что фреон 12 и фреон 22 могут содержать примеси других легкокипящих жидкостей, особенно фреонов других марок. На практике это приводит обычно к повышению давления на всасывании даже при обильной (сверх нормы) зарядке системы агентом. В результате, температура кипения агента повышается, в испарителе появляется обилие паров, из-за чего никакая регулировка установки не дает положительных результатов.

Установка работает непрерывно. Поэтому перед зарядкой или дозарядкой системы холодильным агентом необходимо замерить температуру помещения, в котором баллон с агентом хранится длительное время, а контрольным манометром замерить давление агента в баллоне.

Если в баллоне имеется жидкая и газовая фазы агента, то данной температуре соответствует строго определенное давление. Входа в тепловую диаграмму агента, по известной температуре определяем давление, которое должно быть в баллоне. Так как наличие примесей дает существенное отклонение, то по весу можно оценить пригодность агента для зарядки системы. При различии давлений по манометру и тепловой, диаграмме более 0,5 кг/см2 агент не. следует применять, для зарядки системы. Допустим, что температура хранения фреона 12 — +.25°С, давление в баллоне—6 кг/см2. По тепловой диаграмме t—5 (см. приложение) давление. ф 12 при температуре 25°С равно 6,5 ата, или 5,5 кг/см2. Следовательно, фреон не пригоден для зарядки. (Давление в баллоне не зависит от количества жидкого агента. Только при полном отсутствии жидкой фазы давление в баллоне будет существенно ниже давления, определенного по диаграмме).

Для фреона 22 температура хранения баллона равна +25°С, давление в баллоне — 11,2 кг/см.2. По диаграмме \'gP—i давление Ф22 при температуре +25°С равно 12 ата или 11 кг/см2. Следовательно, агент пригоден для зарядки системы, (Необходимо помнить, что манометр дает давление в кг/см2, а тепловые диаграммы — в ата).

Задача №2: оценка наличия воздуха и неконденсируемых газов в системе.  Такая оценка производится в два этапа.

Первый этап—предварительная оценка по косвенным показателям, к которым относится:  а) повышение давления на линии нагнетания выше обычной для заданной температуры забортной воды; б) вибрация стрелок манометра.

Второй этап — точная оценка. При наличии косвенных показателей следует остановить компрессор, продолжая охлаждать забортной водой конденсатор. Перед остановкой компрессора весь холодильный агент собирают в конденсаторе. При достижении одинаковой температуры охлаждающей воды на выходе и входе в конденсатор температура агента и охлаждающей воды тоже равна. Основываясь на этом, входим в тепловую диаграмму и определяем давление в системе при отсутствии воздуха и неконденсируемьгх газов. Аналогично задаче № 1, это давление сравниваем с тем, что на линии нагнетания (или в конденсаторе при наличии на нем манометра), для чего открываем нагнетательный клапан у компрессора. Если в системе имеются воздух и неконденсируемые газы, давление на линии нагнетания будет выше давления, определенного по диаграмме {по температуре охлаждающей воды).

Избыток давления должен быть стравлен из верхней части конденсатора через специальный клапан, а при отсутствии последнего—через штуцер крепления реле высокого давления (моно контроллера). Стравливая давление, необходимо сладить за манометром. При превышении его в системе под давлением по тепловой диаграмме на 0,2—0,3 кг/см2 стравливание прекращают. (Следует учитывать, что манометр показывает на 1 кг/см2 меньше давления, полученного по диаграмме).

Задача .№3: показания для вскрытия и очистки конденсатора.

Степень загрязнения поверхности конденсатора определяется по изменению тепло перепада. При чистой его поверхности разница между температурами охлаждающей воды и конденсации агента составляет 5 — 8°С.

Нанесем на тепловую диаграмму линию конденсации, которая идет параллельно оси абсцисс в области Насыщения. Например, для температуры охлаждающей (забортной) воды 20°С линия конденсации должна проходить не выше линии 28°С, что обуславливает давление на, линии нагнетания для фреона 12—7,2 ата (6,2 кг/см2), а для фреона 22—12,5 ата (11,5 кг/см2). Повышение давления выше указанной величины (при отсутствии в системе воздуха и неконденсируемых газов) при заданной температуре охлаждающей воды говорит о загрязнении конденсатора или срывах в подаче охлаждающей его воды. Повышение давления на 0,6—0,8 кг/см2 является показателем для вскрытия и очистки конденсатора.

Задача №4: показания для. .вскрытия компрессора и замены клапанов.

Наиболее уязвимым местом поршневых компрессоров являются автоматические клапаны. Чаще всего они выходят из строя при работе компрессора по влажному циклу, когда капельки жидкого холодильного агента попадают на линии всасывания в цилиндры компрессора, что приводит к местным переохлаждениям, деформации и появлению трещин. При повреждении клапанов уменьшается  холодопроизводительность установки и возрастает температура на линии нагнетания.

Оценку состояния автоматических клапанов производят так: на тепловой диаграмме находят точку конца сжатия и сравнивают ее с действительной температурой на линии нагнетания. Для этого выполняют следующие построения на диаграмме (пример для фреона 12):

а) по давлению на всасывании наносят на диаграмму линию испарения агента в испарителе. Например, давление на всасывании 0,8 кг/см2 (1,8 ата) дает линию испарения — 25°С;

б) по термометру на линии всасывания определяют точку перегрева агента, которая лежит на пересечении изотермы и изобары. (При температуре на всасывании компрессора—5°С точка перегрева 1 показана на диаграммах в приложении);

- в) из точки  1  проводим адиабату параллельно оси ординат;

г) по температуре охлаждающей воды наносим линию конденсации. Например, при температуре воды +27°'С, температура, конденсации будет около +35 С в соответствии с формулой:

tк=t охл+ Δt k; Δt k= 5 – 8 °С;

д) по температуре конденсация проводим изобару линии перегрева до пересечения с адиабатой и получаем точку 2. Последняя точка обуславливает температуру конца сжатия (в нашем примере +56°С). Если на линии сжатия температура превышает полученную по диаграмме на 30—40С, необходимо вскрыть цилиндры компрессора и заменить поврежденные автоматические клапаны. (Аналогичные построения для фреона 22 дают температуру точки 2 около 100С).

- Техническое обеспечение и организация обслуживания устройств автоматики

Персонал, который обслуживает и эксплуатирует судовую холодильную установку, должен иметь необходимый набор инструментов и измерительных приборов, позволяющий проводить проверку, наладку и текущий ремонт автоматических устройств. Набор дополнительных измерительных приборов приведен в таблице 4.

- Таблица 4

Дополнительные измерительные приборы для наладки автоматических устройств судовых холодильных установок

| Наименование прибора и его характеристика | Тип и марка | Назначение | Требуемое кол-во . |
| --- | --- | --- | --- |
| Термометр жидкостный лабораторный— от —100 до +20°С, цена деления 1 | ТЛ-15 | Проверка регуляторов температуры кипения агента | 5 |
| Термометр ртутный лабораторный от —35 до +25°С, цена деления 0,1° | ТЛ-4-1 | Проверка регуляторов и из-. мерителей температур в камерах | б |
| Термометр ртутный лабораторный от 0 до +150°С, цена деления 1°. | ТЛ-26 | Проверка температуры нагнетания | 3 |
| Универсальный ампервольтметр (тестер) | Любой из ТТ-1, ТТ-2 ц-52, ц-315 и т. п. | Проверка электрических цепей | 2 . |
| Автотрансформатор | ЛАТР-1 или ЛАТР-2 | Проверка электрических цепей | 2 |

- Продолжение таблицы 4

| Наименование прибора и его характеристика | Тлп и марка | . Назначение | Требуемое кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Магазин сопротивлений | МСР-55 | Проверка лаго-метров | 1 |
| Мегометр | М.1101 ^i!1^. | Измерение сопротивления изоляции | 1 |
| Измеритель разности температур | ПИРТ | Настройка и проверка ТРВ | 1 |
| Психрометр ' аспираци- " онныи : : | МВ-4 •у • . | Проверка регуляторов и Измерителей влажности | 2 |
| Секундомер и контрольные манометры на давление всасывания И нагнетания |  |  |  |

Периодичность профилактических работ определяется в зависимости от условий эксплуатация судовой холодильной установки и ее назначения. Во всех случаях должна существовать система проверок и контроля, исключающая отказы в работе установки и аварии. Такая система может быть разработана на базе специального журнала профилактических и ремонтных операций, форма которого рекомендуется ниже.

- Журнал

профилактических и ремонтных работ по устройствам автоматики холодильной установки (дается название судна)

| § | Тип прибора или устройства, заводской номер, место установки | Характер выполненных работ (осмотр, проверка, ремонт) | Заключение о состоянии прибора (годен, подлежит ремонту или замене) | Кто делал, Должность Фамилия | Отметки Старшего механика | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | • • |  | • |  |  |

Анализируя данные журнала, можно установить периодичность проверок приборов автоматики. Проверка всех приборов автоматики должна производиться не реже одного раза в два месяца. Ее следует начинать с регуляторов перегрева и убедиться в том, что система в достаточном количестве заполнена холодильным агентом и ТРВ работает нормально.

Проверка прессостатов и моно контроллеров производится путем плавного и постепенного закрывания всасывающего (для прессостата) и нагнетательного (для моно контроллера) вентилей. При этом наблюдают за показаниями соответствующих манометров. Закрывая нагнетательный вентиль, необходимо соблюдать осторожность, ибо в случае несрабатывания моно контроллера (реле высокого давления) или его неверной регулировки, возможны поломки компрессора. Вот почему надо тщательно следить за ростом давления, а если моно контроллер не срабатывает, сразу и быстро открыть нагнетательный вентиль или остановить компрессор.

Для проверки автоматического устройства на основе заводской инструкции составляют поэтапную инструкцию проверки каждого прибора. Те из них, что не могут быть отремонтированы на месте, отправляют в специальные мастерские. За всеми электрическими контактами в схемах управления холодильной установки необходимо организовать плановый уход. Если контакт не имеет наплавов и следов эрозии, а лишь покрыт нагаром, его чистят жесткой щеткой, смоченной в спирте или авиационном бензине. Но при этом не допускается применение ацетона, дихлорэтана и других растворителей, не рекомендуется и использование щеток с синтетическим волосом.

При правильной организации обслуживания средств автоматики аварийные ситуации и отказы приборов в работе исключительно редки. Бывает, однако, что тот или иной прибор отказал. Все подобные случаи, необходимо тщательно учитывать и анализировать, для чего рекомендуется вести специальный журнал, форма которого прилагается.

### Журнал Отказов приборов и средств автоматики

| дата | Тип прибора, зав.номер, Место установки | Характер неисправности | Меры | Должность, фамилия и роспись |  | примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Лицо обнаружив-шее неиспра-вность | Кто устра-нил поло-мку |  |  |

Квалифицированное обслуживание судовой автоматизированной холодильной установки позволяет существенно улучшить технологический процесс хранения скоропортящихся продуктов и ощутимо повысить производительность труда машинной команды.

- ЛИТЕРАТУРА

Мартыновский В. С., Мельцер Л. 3. Судовые холодильные установки, М., «Транспорт», 1964.

Гаврилов В. С. Эксплуатация холодильных установок провизионных камер морских судов. Л., «Морской транспорт», 1963.